Technická zpráva

=====================================

1.1– ÚVOD

Projekt řeší stavební elektroinstalaci - silnoproudé rozvody při dovybavení a stavebních úpravách sběrného dvora v městě  Hlinsko, investor město Hlinsko,

na úrovni projektu stavby.

Elektroinstalace zahrnuje  silnoproudé rozvody pro osvětlení, zásuvkové skříně,  napájení technologických linek,  elektrických vrat, stávající haly a venkovního osvětlení.

Součástí projektu je i ochrana před úderem blesku dle ČSN 62305, podle vyhlášky 268/2009 Sb. a uzemnění.

1.2 – POUŽITÉ PODKLADY

-  Stavební výkresy

-  Normy a předpisy ČSN

-  Katalogy elektroinstalačních přístrojů

-  Podklady od dodavatele technologie

-  Konzultace s hlavním projektantem

1.3– ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:

3+ PE+N stř. 50Hz 230/400V / TN-C-S,

Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením  od zdroje,

dvojitou izolací, krytím.

Zvýšená: pospojováním, proudovým chráničem.

Vnější vlivy :  V SO 01 normální, vnější prostory – prostředí zvlášť nebezpečné

Měření odběru el. energie zůstává stávající.

Předpokládaný instalovaný příkon : 142,5 kW

Předpokládaný činitel soudobosti В : 0,6

Předpokládaný soudobý příkon  : 85,5 kW

Při dimenzování elektroinstalace, včetně jejího jištění, nebylo  předpokládáno

vytápění SO 01 el. energií.

Případná  změna způsobu  vytápění si vyžádá nový výpočet energetické bilance

objektu.

2.1 – HLAVNÍ ROZVODY

Zásobování el. energií bude z nové pojistkové skříně HDSS  kabelem CYKY 4Bx120 do nového hlavního rozvaděče RH v nové hale SO 01. Pojistková skříň bude osazena pojistkami 3x200A a bude instalována na místě stávající HDSS.

Napájecí kabe CYKY 4Bx120 bude uložen  v  instalační trubce KOPOFLEX  vedené v zemi v hloubce 100cm.

Z rozvaděče RH bude napájena veškerá elektroinstalace SO 01 a stávající hala.

Kabel CYKY 4Bx16 pro napájení stávající haly bude v pojistkové skříni odpojen, nově bude napájen z jističe 3C32A v novém rozvaděči RH kabelem CYKY 4Bx16 vedeným v instalační trubce vnitřkem  nové haly SO 01 v ně haly, kde bude v zemi naspojkován na stávající napájecí kabel stávající haly. Před zahájením výkopových prací je třeba vytyčit inženýrské sítě. Rozvody v SO 01 budou vedeny v  instalačních trubkách KOPOS SUPERMONOFLEX po povrchu.

3.1 – OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ, NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU

NAPĚTÍ, PŘEPĚTÍ A POŽÁRU

Je navržena jističi tak, aby bylo zajištěno automatické odpojení vadné části od zdroje.

Zvýšená ochrana pospojováním bude zřízena pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP),

na kterou budou připojeny všechny větší kovové hmoty, včetně potrubí vody,  kovová konstrukce objektu, elektrická vrata, technologické linky a pod. (včetně sběrnice  PE rozvaděče RH). HOP bude umístěna v SO 01  pod rozvaděčem RH.

HOP bude spojena s obvodovou zemnící soustavou drátem FeZn prům. 8mm.

Bude provedena ochrana proti přepětí pomocí přepěťových ochran v rozvaděči RH   (stupeň B+C).

Zásuvky 230V/16A, 400V/16A  a 400V/32A budou chráněny proudovým chráničem s Id 30mA.

Na hořlavém podkladu bude u všech elektroinstalačních prvků použito tepelně izolačních, nehořlavých, nevodivých  podložek (např. z Lignátu) nebo bude použito prvků vhodných na (do) hořlavý podklad. Krytí el. instalačních prvků ve venkovním prostředí bude min. IP44.

  - – OSVĚTLENÍ

Osvětlení  v hale SO 01 bude pomocí svítidel 2x58W, IP65 s elektronickým předřadníkem  zavěšených na lanovém převěsu na konci krovu.

Typy a příkony svítidel viz legenda svítidel na výkrese č. E.02.

Všechny spínače  osvětlení budou instalovány  ve výšce 120 cm nad podlahou.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení bude provedeno pomocí venkovních LED svítidel  75W/IP44

na  výložnících délky 1000m přisazeném na SO 01. Ovládání svítidel bude soumrakovým spínačem  instalovaným v rozvaděči RH, foto čidlo bude umístěno na vnější stěně objektu SO 01 ve výšce 3 m.

5.1 – ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Zásuvkový rozvod  v SO 01 a v areálu bude proveden pomocí zásuvkových  skříní s krytím  IP44 (3x) napájených přes proudový chránič s Id 30mA.

Zásuvkové skříně budou instalovány ve výšce 130cm. Všechny zásuvky budou chráněny proudovým chráničem Id 30mA.

6.1 – TECHNOLOGIE

Technologické linky (2x) v SO 01 bude napájeny z kabely CYKY 5Cx25 shora z lanového převěsu v trubkách KOPOS SUPERMONOFLEX, volný konec  5m .

Pro napájení elektrických vrat (3x) v SO 01 budou instalovány tři zásuvky 400V/16A/IP44 v blízkosti těchto vrat ve výšce 120cm, chráněny budou proudovým chráničem s Id 30mA.

7.1 – UZEMNĚNÍ + HROMOSVOD

Uzemnění objektu SO 01 bude tvořit obvodový zemnící pásek FeZn 30x4 uložený v betonových základech objektu. Zároveň bude zemnící pásek tažen v kabelovém výkopu pro napájení SO 01od pojistkové skříně HDSS. Všechny spoje uzemnění budou ošetřeny asfaltovým nátěrem.

Hromosvodovou jímací soustavu (náhodný jímač) bude tvořit kovové oplechování střechy.

Jímací soustava bude přes devět svodů a zkušební svorky spojena s obvodovou zemnící soustavou

Všechny svody budou opatřeny výstražnou tabulkou kat.č. 480 699 dle

ČSN EN 62305.

Objekt spadá do LPS III dle ČSN 62305, tj. na každých započatých 15m obvodu bude jeden svod. Maximální odpor svodu bude 10 Ohmů.

Vnitřní systém ochrany před úderem blesku bude pomocí hlavního pospojování a přepěťových ochran (B+C).

8. - ZÁVĚR

Po dokončení montáže elektroinstalace bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-

6 a výchozí revize hromosvodu dle ČSN 62305. Tyto revizní zprávy musí být archivovány po celou dobu životnosti el. instalace a  ochrany před úderem blesku.

Uživatel bude seznámen se způsobem používání všech částí elektroinstalace.

U všech elektroinstalačních prvků je nutné doložit ES prohlášení o shodě.

V Týně nad Vltavou dne 25. 4. 2019