## Kalkulace
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Označení pozice | Název specifikace, poznámka | Měrná jednotka | Množství jednotek | Hmotnost [kg] měrná jednotka | Hmotnost [kg] celkem | Cenová jednotka | Přesná cena [Kč] dodávka | Přesná cena [Kč] montáž | Zaokr. cena [Kč] dodávka | Zaokr. Cena [Kč] montáž | Cena [Kč] dodávka + montáž
REKAPITULACE:
I | Strojovna chlazení | kpl | 1 |  | 15480 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Ledová plocha - technologie | kpl | 1 |  | 29440 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Ostatní výkony | kpl | 1 |  | 1580 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY : |  |  |  | 46500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
Označ. | Název - norma - výkres | Měrná | Množství | Základ |  | Cenová | Přesná cena [Kč] |  | Zaokrouhlená cena [Kč] |  | Cena [Kč]
Pozice | Poznámka | jedn. | jednotek | [Kč] |  | jedn. | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Dodávka+Montáž
| DOPRAVA mimostaveništní | [%] | 4 | 0 |  | [%] | 0 |  | 0 |  | 0
| PŘESUN | [q] | 465 | 20 |  | [q] |  | 9300 |  | 9300 | 9300
| PPV | [%] | 1 | 0 |  | [%] |  | 0 |  | 0 | 0
| PPJP | [%] | 1.6 | 0 |  | [%] |  | 0 |  | 0 | 0
| ZAŘÍZENÍ - POZICE 1 AŽ 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| ZRN, CELKEM | [7 empty] | 0 | 9300 | 9300
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | [%] | 8 | 9300 |  | [%] |  | 744 |  | 1000
| VRN, CELKEM | [8 empty] | 1000 | 1000
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Označení pozice | Název - norma - výkres - poznámka | Měrná jednotka | Množství jednotek | Hmotnost [kg] měrná jednotka | Hmotnost [kg] celkem | Cenová jednotka | Cena za jednotku [Kč] dodávka | Cena za jednotku [Kč] montáž | Celková cena [Kč] dodávka | Celková cena [Kč] montáž | Celková cena [Kč] dodávka + montáž
I | Strojovna chlazení
1 | Stroje a aparáty:
K1 | Kompresorová jednotka se 3 šroubovými kompresory Chladicí výkon Qo=3x157,3=471,9 kW při to=-10 °C a tk=+42 °C Chladicí výkony kompresorů dle EN12900, to je při přehřátí v sání kompresoru o Δto=5 K a podchlazení kondenzátu Δtc=±0 K Příslušenství na společném rámu: Odlučovač oleje 10 ppm včetně sběrače oleje Olejové čerpadlo pro provoz všech šroubových kompresorů Termosifonový chladič oleje | ks | 1 | 4280 | 4280 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Vzduchem chlazený kondenzátor Kondenzační výkon Qc=640 kW při tv=+33 °C a tc=+42 °C Příslušenství: - Prodloužené nohy 1000 mm - EC Ventilátory včetně EC pojistné skříně | ks | 1 | 2700 | 2700 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FV1 | Vysokokotlaký PRV přivařovací Výkon 472 kW Vypařovací teplota -10 °C Kondenzační teplota +25(+42) °C | ks | 1 | 37 | 37 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1 | Nízkotlaký sběrač chladiva VLS16020 D=1600mm, L=2000 mm, V=cca 5,15 m3 expanzní nádoba pracovní teplota -10 °C Rozměrový náčrtek v.č.3-16-179-3-RN | ks | 1 | 2060 | 2060 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1 | Pohotovostní sběrač chladiva HLR03511 D=355,6 mm, L=1100 mm, V=cca 0,118 m3 v.č.4-16-203-2 | ks | 1 | 141 | 141 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1.1 P1.2 | NH3 čerpadlo Příslušenství: Manometer s přípojkou; Q=9,8 m3/h, H=25 m k.sl.; elektromotor 3,0 kW, 3x400V, 50 Hz | ks | 2 | 113 | 226 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.1 B1.2 | Axiální ventilátor pro havarijní a provozní větráni Průtok Q=4990 m3/h (0 Pa) | ks | 2 | 24.8 | 49.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Protidešťová žaluzie PRG-500W; obj.kod SP485100070 | ks | 2 | 1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ochranná mřížka DEF 500 A8; obj.kod SP466100070 | ks | 2 | 1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Stroje a aparáty na využití odpadního tepla:
C2 | Kondenzátor chladiva - vinutý výměník z nerezové oceli Výkon Q = 150 kW Chladivo: R717 (NH3) Kondenzační teplota tc= cca +35 °C Teplota chladicí vody tW = +10/+20 °C Teplosměnná plocha 10 m2 Rozměry a provedení hrdel dle v.č. 3-16-226-2 | ks | 1 | 105 | 105 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FV2 | Vysokokotlaký PRV přivařovací Výkon 150 kW Vypařovací teplota -10 °C Kondenzační teplota +25(+42) °C | ks | 1 | 41 | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FV3 | Plovákový regulační ventil Výkon určený množstvím zkondenzovaného chladiva Max výkon 80 kW Vypařovací teplota -10 °C Kondenzační teplota +42 °C | ks | 1 | 5.7 | 5.7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 | Výměník na využití odpadního tepla Vinutý protiproudý výměník tepla z nerezové oceli AISI 321. Výhřevná plocha 10 m2 Rozměry a provedení hrdel dle v.č. 3-16-226-1 | ks | 1 | 105 | 105 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Deskový chladič olej - voda, včetně opory, hrdla dole Výkon 97,20 kW Horká strana: Olej ISO VG68 Vstupní teplota +80 °C Výstupní teplota +50 °C Studená strana:Voda Vstupní teplota +40 °C Výstupní teplota +60 °C | ks | 1 | 58 | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Nerezový ohřívač vody ELTE 2500 l, PN10 Válcová stojatá nádoba z nerezové oceli AISI 304 s vestavěným topnými registry pro ohřev vody v nádrži. Akumulační nádrž V=2,5 m3 s 2 x topnými vložkami; 1. topná vložka 8 m2 2. topná vložka 8 m2 Průměr nádoby D=1200 mm; Délka pláště L=1800 mm Rozměry a provedení hrdel dle v.č. 3-16-222-1 | ks | 1 | 872 | 872 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P2.1 P2.2 | Vodní čerpadlo Q=2,02 m3/h, H=21,4 m k.sl.; Q=4,01 m3/h, H=20,1 m k.sl.; elmotor 0,75 kW, 3x230 D/3x400 Y V, 50 Hz Základová deska 96405915 | ks | 2 | 25.5 | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P3 | Vodní vícestupňové čerpadlo Q=4,02 m3/h, H=40,4 m k.sl.; elmotor 1,1 kW, 3x230 D/3x400 Y V, 50 Hz Přivařovací spojení 00419902 | ks | 1 | 26.6 | 26.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | Kalové čerpadlo Q=4.15 l/s, H=19,2 m v.sl. elektromotor 3,8 kW, 3x380-415 V Kruhový podstavec pro svislé uložení 96102253 | ks | 1 | 61 | 61 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2 | Vyrovnávací a doplňovací nádrž na vodu Objem 18 litrů 300 x 200 x 300 mm; Nerez v.č.4-16-184-1 | ks | 1 | 10.6 | 10.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3 | Expanzomat Objem 80 litrů, PN10 o.č. 7210300 včetně kulového kohoutu MK 1" o.č. 6830200 | ks | 1 | 18.4 | 18.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R4 | Rozdělovací trubka oteplené vody v.č. 4-16-173-1 | ks | 1 | 8.8 | 8.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1 | Pískový filtr 13x54 manuální (100 kg) | ks | 1 | 175 | 175 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 11035.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Regulační přístroje
2.1 | Přístroje pro nízkotlaký sběrač chladiva S1 | ks | 1
2.1.1 | Radarová sonda pro měření a regulaci hladiny,kabelové provedení; 084H4501; L=5 m | ks | 1 | 2 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarek 1"; 027F1010 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al těsnění ; 084H4547 | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Regul. hladiny vč. relé, 148H3194 | ks | 1 | 9.75 | 9.75 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Převodník tlaku, -1 až +12 bar, 060G2105 | ks | 1 | 0.3 | 0.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4/ ZV50 | Zpětný venil | ks | 1 | 5.5 | 5.5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Přístroje pro kondenzátor | ks | 1
2.2.1 | Převodník tlaku, 0 až +25 bar, 060G2110 | ks | 1 | 0.3 | 0.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Přístroje pro NH3 čerpadla | ks | 2
2.3.1/ RV32 | Motorický ventil 027H3012 | ks | 1 | 4.1 | 4.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ICAD 600 ACTUATOR; 027H1200 | ks | 1 | 1 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Multi-function tool; 027H0180 | ks | 1 | 1 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2/ HV25-25 | Servoventil D 27H2060; 1 " | ks | 1 | 3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pilot ventil 27B1102 (17; 0-7 bar) | ks | 1 | 0.5 | 0.5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Diferenční presostat, rozsah 0,3 až 4,5 bar, diference 0,2 bar, 060B029866 | ks | 2 | 0.8 | 1.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1/ZV15 | Zpětný ventil | ks | 1 | 1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2/ZV25 | Zpětný ventil | ks | 1 | 3.2 | 3.2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5/ZV65 | Zpětný venil | ks | 3 | 13.6 | 40.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6/Y3 | Elektromagnetický ventil 32F3103.31 | ks | 2 | 1.2 | 2.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruby 1/2", 27N1115 | sada | 2 | 0.55 | 1.1 | sada | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.7/Y15 | Elektromagnetický ventil 32F6216 | ks | 1 | 1.8 | 1.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruby 1/2", 27N1115 | sada | 1 | 0.55 | 0.55 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cívka 12 W, 18F6801 | ks | 1 | 0.6 | 0.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8/Y20 | Elektromagnetický ventil 32F6223.31 | ks | 1 | 2.6 | 2.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruby 1", 27N1225 | sada | 1 | 0.9 | 0.9 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Přístroje místního měření
| Místní přístroje pro nízkotlaký sběrač chladiva | ks | 1
3.1 | Manometr Ø100 s teplotní stupnicí pro chladivo R717, plněný glycerinem, rozsah 0 až 2,5 MPa, třída přesnosti 1,6 %, spodní připojení M20x1,5 | ks | 2 | 0.65 | 1.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Manometr Ø160s teplotní stupnicí pro chladivo R717, plněný glycerinem, rozsah 26; -0,1 až 1,5 MPa, třída přesnosti 1,6 %, spodní připojení M20x1,5 | ks | 1 | 1.2 | 1.2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MV | Manometrový ventil B-M20x1,5-ČSN 13 7517.4 | ks | 3 | 0.7 | 2.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nástavec D2-M20x1,5 LH ČSN 13 7524.0 | ks | 2 | 0.16 | 0.32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přípojka A-M20x1,5 -ČSN 13 7524.1 | ks | 6 | 0.09 | 0.54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění 20 ČSN 13 7540.1 | ks | 8 | 0.00304 | 0.02432 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Manometr Ø100 pro vodu a neagresivní tekutiny, plněný glycerinem, rozsah 0 až 600 kPa, třída přesnosti 1,6 %, spodní připojení M20x1,5 | ks | 5 | 0.65 | 3.25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MK | Manometrový kohout DN 3 B-M20x1,5-ČSN 13 7510.5 | ks | 5 | 0.45 | 2.25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přípojka A-M20x1,5 -ČSN 13 7524.1 | ks | 10 | 0.09 | 0.9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Smyčka D ČSN 13 7530.7druh D | ks | 5 | 0.55 | 2.75 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění 20 ČSN 13 7540.1 | ks | 15 | 0.00304 | 0.0456 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Stavoznak 2512+068 | ks | 1 | 15.1 | 15.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Stavoznak 2512+058 | ks | 1 | 15.1 | 15.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Bimetálový teploměr přímý Ø63, ±0/+120 °C, L=60 mm | ks | 4 | 0.15 | 0.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměrná jímka, ocelová; M20x1,5; L=65 mm | ks | 8 | 0.37 | 2.96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarek, ocelový; L=35 | ks | 8 | 0.1 | 0.8 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.6 | Bimetálový teploměr přímý Ø63, -30/+50 °C, L=100 mm | ks | 0 | 0.15 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměrná jímka, ocelová; M20x1,5; L=105 mm | ks | 5 | 0.37 | 1.85 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarek, ocelový; L=45 | ks | 5 | 0.1 | 0.5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Bimetálový teploměr přímý Ø63, -30/+50 °C, L=160 mm | ks | 1 | 0.15 | 0.15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměrná jímka, ocelová; M20x1,5; L=165 mm | ks | 2 | 0.37 | 0.74 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarek, ocelový; L=60 | ks | 1 | 0.1 | 0.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Bimetálový teploměr přímý TDP 63, -50/+30 °C, L=160 mm | ks | 3 | 0.15 | 0.45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teploměrná jímka, ocelová; G1/2"; L=165 mm | ks | 6 | 0.37 | 2.22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarek, G1/2", ocelový; L=60 | ks | 6 | 0.1 | 0.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnicí kroužek 17x22x1,5 ČSN 02 9310.3 | ks | 28 | 0.00062 | 0.01736 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 55.8673 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Chladivová armatura
SV | Jehlový ventil G1/2 W1/2L100; 148B3769 | ks | 16 | 0.6 | 9.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příslušenství jehlového ventilu Zaslepovací matice vč. těsnění G 1/2; 2469+056 | ks | 16 | 0.1 | 1.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/6 | Přímý uzavírací ventil 148B5011 | ks | 6 | 0.8 | 4.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV-R/10 | Rohový uzavírací ventil 2413+133 | ks | 1 | 1.4 | 1.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/15 | Přímý uzavírací ventil 148B5211 | ks | 21 | 2 | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/25 | Přímý uzavírací ventil 148B5411 | ks | 2 | 3 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV-R/25 | Rohový uzavírací ventil 148B5401 | ks | 2 | 2.4 | 4.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/32 | Přímý uzavírací ventil 148B5511 | ks | 2 | 3 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/50 | Přímý uzavírací ventil 148B5711 | ks | 5 | 4.2 | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV-R/50 | Rohový uzavírací ventil 148B5701 | ks | 2 | 3.2 | 6.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/65 | Přímý uzavírací ventil 148B5811 | ks | 6 | 6.3 | 37.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/80 | Přímý uzavírací ventil 148B5911 | ks | 6 | 10.9 | 65.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/125 | Přímý uzavírací ventil 148B6111 | ks | 2 | 32.8 | 65.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV-R/125 | Rohový uzavírací ventil 148B6101 | ks | 2 | 28.1 | 56.2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RV/10 | Přímý regulační ventil 148B5105 | ks | 2 | 0.8 | 1.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RV/25 | Přímý regulační ventil 148B5429 | ks | 1 | 3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RV/32 | Přímý regulační ventil 148B5529 | ks | 1 | 3 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OV/15 | Rychlouzavírací odolejovací ventil 148H3272 Fitinky pro připojení hadice; 2469+065 Fitinky pro přivaření; 2469+066 | ks | 15 | 1.4 | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TV/20+ 2xPV/15 | Střídací + 2 pojistné ventily, p=20 Bar; 148F3006 | ks | 1 | 9.3 | 9.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TV/25+ 2xPV/20 | Střídací + 2 pojistné ventily, p=20 Bar; 148F3009 | ks | 1 | 11.9 | 11.9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TV/32+ 2xPV/25 | Střídací + 2 pojistné ventily, p=16 Bar; 148F3011 | ks | 1 | 11.9 | 11.9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F/50 | Filtr Danfoss, přímý 148H3090, 148H3130 | ks | 1 | 3.5 | 3.5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F-R/125 | Filtr Danfoss, rohový FIA 125 D ANG; 148H3060, 148H3141 | ks | 1 | 21.2 | 21.2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KK/80 | Kulový kohout pro NH3, DN 80 PN 40, příruba EN 1092 typ C - pero | ks | 2 | 36 | 72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G/3/8" | Průhledítko 3/8" G; 027L1267 | ks | 3 | 0.053 | 0.159 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nízký návarek G3/8", v.č. 4-16-027-2 | ks | 3 | 0.05 | 0.15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnicí kroužek 17x22x1,5 ČSN 02 9310.3 | ks | 5 | 0.00062 | 0.0031 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 487.3121 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Vodní armatura
KK/ 3/8" | Kulový kohout 509 DN 10 (3/8") mosaz | ks | 5 | 0.23 | 1.15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KK/ 1/2" | Kulový kohout 509 DN 15 (1/2") mosaz | ks | 10 | 0.28 | 2.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KK/1" | Kulový kohout 509 DN 25 (1") mosaz | ks | 12 | 0.68 | 8.16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KK/ 32(11/4") | Kulový kohout 509 DN 32 (11/4") mosaz | ks | 10 | 1.06 | 10.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KK-N/ 50(2") | Kulový kohout VL451 DN 50 (2") nerez | ks | 2 | 2.52 | 5.04 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UK/ 32 | Uzavírací klapka KSB s pákou DN 32 PN 16, i.č.42080016 | ks | 4 | 1.4 | 5.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UK/ 40 | Uzavírací klapka KSB s pákou DN 40 PN 16, i.č.42080017 | ks | 2 | 1.7 | 3.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV/ 1"x11/4" | Pojistný ventil 1/2"x 3/4", Δp=9 bar 691520.90 | ks | 1 | 0.28 | 0.28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-1/2-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 1 | 0.1 | 0.1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV/ 1"x11/4" | Pojistný ventil 1"x11/4", Δp=9,0 bar 692532.90 | ks | 1 | 0.36 | 0.36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-1-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 1 | 0.16 | 0.16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F/ 32 (11/4") | Filtr YS800 DN 32 (11/4"), nerez YS800-32-40 | ks | 1 | 1.06 | 1.06 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-11/4-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 1 | 0.25 | 0.25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZV/ 25(1") | Zpětný ventil RV600 DN 25 (1"), nerez0 | ks | 1 | 0.68 | 0.68 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-1-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 1 | 0.16 | 0.16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZV/ 32 (11/4") | Zpětný ventil RV600 DN 32 (11/4"), nerez | ks | 3 | 1.06 | 3.18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-11/4-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 3 | 0.25 | 0.75 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FV/ 3/8" | Plovákový ventill DN 10 (3/8") včetně plováku PV051538 | ks | 1 | 0.8 | 0.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 44.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Potrubí
Neizolované NH3 potrubí:
| Potrubí Ø12x2; ČSN 42 6711.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 3 | 0.493 | 1.479 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø14x2; ČSN 42 6711.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 4 | 0.592 | 2.368 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø21.3x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 8 | 1.2 | 9.6 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø26.9x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 1 | 1.56 | 1.56 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø33.7x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 22 | 1.99 | 43.78 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø42.4x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 8 | 2.55 | 20.4 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø48.3x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 1 | 2.93 | 2.93 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø60.3x2.9; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 38 | 4.11 | 156.18 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø76.1x3.2; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 26 | 5.75 | 149.5 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø88.9x3.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 24 | 7.57 | 181.68 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø114.3x4; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 1 | 10.9 | 10.9 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø139.7x4.5; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 4 | 15 | 60 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-21,3x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 14 | 0.05 | 0.7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-33,7x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 13 | 0.12 | 1.56 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-42,4x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 11 | 0.19 | 2.09 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-60,3x2,9; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 22 | 0.49 | 10.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-76,1x3,2; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 24 | 0.86 | 20.64 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-88,9x3,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 14 | 1.36 | 19.04 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-114,3x4; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 2.6 | 2.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-139,7x4,5; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 4.48 | 8.96 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø33,7-33,7-33,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.23 | 0.46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø42,4-42,4-42,4; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.37 | 0.37 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø60,3-60,3-60,3; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.79 | 0.79 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø88,9-76,1-88,9; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 1.95 | 1.95 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø88,9-88,9-88,9; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 4 | 1.95 | 7.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø139,7-114,3-139,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 5.58 | 5.58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 26,9x2,6-21,3x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.06 | 0.06 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 60,3x2,9-42,4x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.31 | 0.31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 76,1x3,2-60,3x2,9; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 3 | 0.51 | 1.53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 88,9x3,6-60,3x2,9; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.67 | 1.34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 88,9x3,6-76,1x3,2; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 3 | 0.67 | 2.01 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 114,3x4-60,3x2,9; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 1.11 | 1.11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 114,3x4-88,9x3,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 1.11 | 2.22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dno DN 15 PN 100 ČSN 13 1815; 11 416.1 | ks | 1 | 0.012 | 0.012 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø33,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks |  | 0.04 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø60,3; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.14 | 0.14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø76,1; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.21 | 0.42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø88,9; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.35 | 0.7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø139,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 1.07 | 1.07 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/11 C/DN 15/PN40 pero | ks | 1 | 0.78 | 0.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaslepovací příruba ČSN EN 1092-1/11 D/DN 15/PN40 drážka | ks | 1 | 0.78 | 0.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/11 D/DN 80/PN40 drážka | ks | 1 | 4.71 | 4.71 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolované NH3 potrubí:
| Potrubí Ø21.3x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 5 | 1.2 | 6 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø33.7x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 16 | 1.99 | 31.84 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø42.4x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 7 | 2.55 | 17.85 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø60.3x2.9; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 13 | 4.11 | 53.43 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø76.1x3.2; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 14 | 5.75 | 80.5 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø88.9x3.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 8 | 7.57 | 60.56 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø114.3x4; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 3 | 10.9 | 32.7 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø139.7x4.5; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 11 | 15 | 165 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø219,1x6,3; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 3 | 33.1 | 99.3 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-21,3x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 12 | 0.05 | 0.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-33,7x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 14 | 0.12 | 1.68 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-42,4x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 11 | 0.19 | 2.09 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-60,3x2,9; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 26 | 0.49 | 12.74 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-76,1x3,2; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 7 | 0.86 | 6.02 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-88,9x3,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 1.36 | 2.72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-139,7x4,5; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 7 | 4.48 | 31.36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-219,1x6,3; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 15.86 | 31.72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø33,7-21,3-33,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.23 | 0.23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø60,3-33,7-60,3; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.79 | 0.79 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø76,1-42,4-76,1; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 1.31 | 2.62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus Ø76,1-60,3-76,1; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 5 | 1.31 | 6.55 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 60,3x2,9-33,7x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.31 | 0.31 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 60,3x2,9-48,3x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.31 | 0.62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 76,1x3,2-48,3x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.51 | 1.02 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 76,1x3,2-60,3x2,9; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.51 | 0.51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 88,9x3,6-60,3x2,9; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.67 | 1.34 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø33,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.04 | 0.04 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø76,1; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.21 | 0.21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø114,3; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 0.57 | 0.57 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø139,7; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 1.07 | 2.14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hluboce klenuté dno Ø219,1; PN40; 12021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 1 | 4.53 | 4.53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/11 C/DN 15/PN40 pero | ks | 1 | 0.78 | 0.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaslepovací příruba ČSN EN 1092-1/11 D/DN 15/PN40 drážka | ks | 1 | 0.78 | 0.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/11 C/DN 100/PN40 pero | ks | 1 | 6.28 | 6.28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaslepovací příruba ČSN EN 1092-1/05 D/DN 100/PN40; drážka | ks | 1 | 6.28 | 6.28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neizolované ocelové vodní potrubí:
| Trubka Z-10-ČSN 42 5710.0 (3/8" Ø17,5x2,35) 11 353.1, TDP ČSN 42 0250.1 | bm | 1 | 0.852 | 0.852 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka Z-15-ČSN 42 5710.0 (1/2" Ø21,8x2,65) 11 353.1, TDP ČSN 42 0250.1 | bm | 2 | 1.22 | 2.44 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø21.3x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 4 | 1.2 | 4.8 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-21,3x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 4 | 0.05 | 0.2 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vsuvka ČSN EN 10242-N8-3/8-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8243.1) | ks | 2 | 0.04 | 0.08 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šroubení ČSN EN 10242-U11-3/8-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8260.1) | ks | 2 | 0.13 | 0.26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přivařovací nátrubek s vnějším závitem na jednom konci G 1/2" | ks | 2 | 0.144 | 0.288 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolované ocelové vodní potrubí
| Potrubí Ø42.4x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 1 | 2.55 | 2.55 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí Ø48,3x2,6; ČSN 42 5715.11, materiál 11 353.1, TDP ČSN 42 0250.12 | bm | 29 | 2.93 | 84.97 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-48,3x2,6; 11 353.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 30 | 0.26 | 7.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-60,3x2,9; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 2 | 0.49 | 0.98 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 48,3x2,6-42,4x2,6; 12 021,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 4 | 0.19 | 0.76 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 60,3x2,9-48,3x2,6; 11 353,1 ČSN EN 10253-1 | ks | 8 | 0.31 | 2.48 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/01 B/DN 32/PN40; lišta B | ks | 4 | 2 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/01 B/DN 40/PN40; lišta B | ks | 4 | 2 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/01 B/DN 50/PN16; lišta B | ks | 6 | 2.79 | 16.74 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Šroubení ČSN EN 10242-U12-1-Zn-A (13 8200) (dříve ČSN 13 8261.1) | ks | 4 | 0.36 | 1.44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přivařovací nátrubek s vnějším závitem na jednom konci G 3/8" | ks | 2 | 0.077 | 0.154 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přivařovací nátrubek s vnějším závitem na jednom konci G 1/2" | ks | 4 | 0.144 | 0.576 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přivařovací nátrubek s vnějším závitem na jednom konci G 1" | ks | 4 | 0.252 | 1.008 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neizolované PP vodní potrubí
| Trubka PP-H Ø25x2,3; (DN20; 3/4") kod 167480712 | bm | 2 | 0.164 | 0.328 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka PP-H Ø32x2,9; (DN25; 1") kod 167480713 | bm | 8 | 0.261 | 2.088 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka PP-H Ø40x3,7; (DN32; 11/4") kod 167480714 | bm | 21 | 0.412 | 8.652 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka PP-H Ø63x5,8; (DN50; 2") kod 167480716 | bm | 16 | 1.01 | 16.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø25; kod 727100107 | ks | 4 | 0.029 | 0.116 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø32; kod 727100108 | ks | 6 | 0.044 | 0.264 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø40; kod 727100109 | ks | 6 | 0.074 | 0.444 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø63; kod 727100111 | ks | 11 | 0.23 | 2.53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T 90° souměrné PP Ø32; kod 727200108 | ks | 4 | 0.057 | 0.228 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T 90° souměrné PP Ø40; kod 727200109 | ks | 3 | 0.095 | 0.285 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T 90° souměrné PP Ø63; kod 727200111 | ks | 6 | 0.286 | 1.716 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø32-25; kod 727910341 | ks | 1 | 0.019 | 0.019 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø40-32; kod 727910346 | ks | 1 | 0.03 | 0.03 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø63-25; kod 727910361 | ks | 3 | 0.054 | 0.162 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø63-32; kod 727910360 | ks | 1 | 0.062 | 0.062 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø63-40; kod 727910359 | ks | 1 | 0.068 | 0.068 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø75-63; kod 727910364 | ks | 1 | 0.098 | 0.098 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø32; kod 727910908 | ks | 1 | 0.01 | 0.01 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø40; kod 727910909 | ks | 1 | 0.017 | 0.017 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø75; kod 727910912 | ks | 1 | 0.096 | 0.096 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø25; kod 727910107 | ks | 1 | 0.019 | 0.019 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø32; kod 727910108 | ks | 3 | 0.026 | 0.078 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø40; kod 727910109 | ks | 7 | 0.041 | 0.287 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø63; kod 727910111 | ks | 6 | 0.118 | 0.708 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víčko PP Ø63; kod 727960111 | ks | 1 | 0.102 | 0.102 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP Příruba Ø75/DN65; kod 727700212 | ks | 1 | 1.3 | 1.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lemový nákružek PP-H Ø75; kod 727790212 | ks | 1 | 0.163 | 0.163 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Izolované PP vodní potrubí | [6 empty] | 0
| Trubka PP-H Ø20x1,9; (DN15; 1/2") kod 167480711 | bm | 1 | 0.107 | 0.107 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka PP-H Ø32x2,9; (DN25; 1") kod 167480713 | bm | 3 | 0.261 | 0.783 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka PP-H Ø40x3,7; (DN32; 11/4") kod 167480714 | bm | 14 | 0.412 | 5.768 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø32; kod 727100108 | ks | 2 | 0.044 | 0.088 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø40; kod 727100109 | ks | 7 | 0.074 | 0.518 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø63; kod 727100111 | ks | 1 | 0.23 | 0.23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T 90° souměrné PP Ø40; kod 727200109 | ks | 8 | 0.095 | 0.76 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø40-20; kod 727910348 | ks | 5 | 0.022 | 0.11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø40-32; kod 727910346 | ks | 3 | 0.03 | 0.09 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø20; kod 727910906 | ks | 5 | 0.05 | 0.25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø32; kod 727910908 | ks | 3 | 0.01 | 0.03 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø20; kod 727910106 | ks | 1 | 0.013 | 0.013 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø32; kod 727910108 | ks | 2 | 0.026 | 0.052 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka PP Ø40; kod 727910109 | ks | 7 | 0.041 | 0.287 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komponenty pro PP vodní potrubí
Komponenty pro připojení kondenzátoru C2:
| PP Příruba Ø63/DN50; kod 727700211 | ks | 2 | 0.94 | 1.88 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lemový nákružek PP-H Ø63; kod 727790211 | ks | 2 | 0.09 | 0.18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-114,3x2,0; ČSN EN 10253-1; materiál DIN 1.4301 (17 248) | ks | 2 | 1.35 | 2.7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 ČSN EN 10253-1;114,3x60,3x2; materiál DIN 1.4301 (17 240) | ks | 2 | 1.11 | 2.22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponenty pro připojení závitových hrdel H3: | [5 empty] | 0 | 0
| Přechodová spojka PP-H Ø63-Rp2"; kod 727910211 | ks | 2 | 0.144 | 0.288 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přechodová spojka PP-H Ø40-Rp11/4"; kod 727910209 | ks | 1 | 0.064 | 0.064 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø63; kod 727100111 | ks | 2 | 0.23 | 0.46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce PP-H Ø63-40; kod 727910359 | ks | 2 | 0.068 | 0.136 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø63; kod 727910911 | ks | 2 | 0.058 | 0.116 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víčko PP Ø40; kod 727960109 | ks | 1 | 0.035 | 0.035 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponenty pro připojení čerpadla P3: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přechodová spojka PP-H Ø50-Rp11/2"; kod 727910210 | ks | 2 | 0.089 | 0.178 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponenty pro připojení čerpadla P4: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PP Příruba Ø75/DN65; kod 727700212 | ks | 1 | 1.3 | 1.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lemový nákružek PP-H Ø75; kod 727790212 | ks | 1 | 0.163 | 0.163 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° PP Ø75; kod 727100112 | ks | 1 | 0.317 | 0.317 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dvojvsuvka PP Ø75; kod 727910912 | ks | 1 | 0.096 | 0.096 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponenty pro připojení filtru F1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přechodová spojka, vsuvka PP-H Ø32-R1"; kod 727910508 | ks | 3 | 0.027 | 0.081 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 3/8" |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø16-R3/8"; kod 727910505 | ks | 2 | 0.008 | 0.016 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 1/2" |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø20-R1/2"; kod 727910506 | ks | 4 | 0.011 | 0.044 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 3/4" |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø25-R3/4"; kod 727910507 | ks | 2 | 0.015 | 0.03 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 1" |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø32-R1"; kod 727910508 | ks | 16 | 0.027 | 0.432 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 11/4" |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø40-R11/4"; kod 727910509 | ks | 18 | 0.04 | 0.72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 11/2" |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø50-R11/2"; kod 727910510 | ks | 4 | 0.061 | 0.244 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu, kohoutu 2" |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø63-R2"; kod 727910511 | ks | 4 | 0.1 | 0.4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení pojistného ventilu 1/2" - 3/4" |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø20-R1/2"; kod 727910506 | ks | 1 | 0.011 | 0.011 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø25-R3/4"; kod 727910507 | ks | 1 | 0.015 | 0.015 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Připojení pojistného ventilu 1" - 11/4" |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø25-R3/4"; kod 727910507 | ks | 1 | 0.027 | 0.027 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přechodová vsuvka PP-H Ø40-R11/4"; kod 727910509 | ks | 1 | 0.04 | 0.04 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nerezové vodní potrubí
| Trubka svařovaná Ø76,1x2; DIN 17457, materiál DIN 1.4301 (17 240) | bm | 5 | 2.985 | 14.925 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-76,1x2,0; ČSN EN 10253-1; materiál DIN 1.4301 (17 248) | ks | 2 | 0.62 | 1.24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koncentrický přechod - tvar 2 ; ČSN EN 10253-1; 60,3x42,4x2x2; materiál DIN 1.4301 (17 240) | ks | 1 | 0.14 | 0.14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruba ČSN EN 1092-1/01 B/DN 65/PN10 Plochá příruba DIN 2576, PN10 materiál DIN 1.4301 (17 248) | ks | 2 | 3 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlakové zkoušky potrubí | h | 24 |  |  | h | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 1636.591 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tepelné izolace aparátů a potrubí:
Veškeré studené části chladicího zařízení s nízkými provozními teplotami, t.j. potrubí a aparáty chladicího zařízení budou odpovídajícím způsobem tepelně izolovány. Tepelně izolovány budou i teplé části okruhu ze systému využití odpadního tepla z provozu chladicího zařízení. Síla tepelné izolace pro studené části zařízení bude navržena proti rosení zařízení Pro izolace bude použita kaučuková tepelná izolace se strukturou uzavřených buněk, nešířící plamen, s parotěsnou zábranou a s nízkou tepelnou vodivostí. Hustota: ρ = 50 až 100 kg / m3 Tepelná vodivost při -20 °C λ = 0,034 W / m K Tepelná vodivost při ± 0°C λ = 0,036 W / m K Tepelná vodivost při +40 °C λ = 0,040 W / m K Použitelnost do teploty, max. +105 °C Použitelnost do teploty, min. -40 °C Difuze vodní páry μ ≥ 7000 Požární vlastnosti: Stupeň hořlavosti M1, C1 dle ČSN 73 0862 Požární chování samozhášivý, nešíří plamen, nekapající Požární odolnost průniku stěnou do R 90 Požární odolnost průniku stropem do R 120
| Tepelná zolace nízkotlakého sběrače S1, síla izolace 19 mm: Teplota média: -10 °C EN - 2 vrstvy | m2 | 43 |  |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace výměníku H1; ELTE MAX 9.4-10-8 melamin; dodávka ELTE s.r.o. | kpl | 1 |  |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace výměníku H2; AlfaNova 76-100H Alfa Laval | m2 | 4 |  |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace zásobníku H3; ELTE 2500 litrů Progresso; dodávka ELTE s.r.o. | kpl | 1 |  |  | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaučuková tepelné Izolace; tlouštka izolace 9 až 16 mm:
| Tepelná izolace potrubí Ø20x1,9; Ø21,3x2,6 AF-2-22 (H-22) | bm | 1 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø32x2.9; Ø33,7x2,6 AF-2-35 (H-35) | bm | 3 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø40x3,7; AF-2-42 (H-42) | bm | 14 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø48.3x2.6; AF-2-48 (H-48) | bm | 29 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaučuková tepelné Izolace; tlouštka izolace 15 až 25 mm:
| Tepelná izolace potrubí Ø21.3x2.6; AF-4-022 (M-22) | bm | 5 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø33.7x2.6; AF-4-035 (M-35) | bm | 16 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø42.4x2.6; AF-4-042 (M-42) | bm | 7 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø60.3x2.9; AF-4-060 (M-60) | bm | 13 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø76.1x3.2; AF-4-076 (M-76) | bm | 14 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø88.9x3.6; AF-4-089 (M-89) | bm | 8 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø114.3x4; AF-4-114 (M-114) | bm | 3 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø139.7x4.5; AF-4-140 (M-140) | bm | 11 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø219x6,3; AF-19MM/E (M-99/E) | bm | 3 |  | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 15 | ks | 9 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 25 | ks | 6 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 32 | ks | 6 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 50 | ks | 6 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 65 | ks | 3 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 80 | ks | 4 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace armatur DN 125 | ks | 5 |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Montážní materiál:
| Dřevěná podložka pod EN 200x150x50 tvrdé mořené dřevo | ks | 3 | 4 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál - ocelové profily | sada | 1 | 1760 | 1760 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál - třmeny, objímky, neizolované potrubí | ks | 100 |  |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál - třmeny, objímky izolované potrubí | ks | 65 |  |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mars žlab 250x100x2000 | ks | 4 |  |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiál pro síta na sání kalového čerpadla P4:
| Děrovaný nerezový plech 1.4301 (17 240) RV / 5 / 8 / 2 x 1000 x 2000 | ks | 2 | 21 | 42 | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Materiál na vyztužení a vedení síta: | [5 empty] | 0 | 0
| Tyč plochá 40x8 DIN 1017 (DIN 174) nerez 1.4301 (17 240), 1.4306 (17 249) | bm | 10 | 2.512 | 25.12 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Tyč L 40x40x4 DIN 1028 (DIN 1029) nerez 1.4301 (17 240), 1.4306 (17 249) | bm | 4 | 2.42 | 9.68 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Tyč L 50x50x4 DIN 1028 (DIN 1029) nerez 1.4301 (17 240), 1.4306 (17 249) | bm | 12 | 3.014 | 36.168 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Laminátová jímka pod expanzní nádobu rozměry 2000x2000x150 mm | ks | 1 | 245 | 245 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 2129.968 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Suma za kapitolu |  |  |  | 15480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
II | Ledová plocha - technologie
Ledová plocha, propojovací a rozvodný kanál LP:
RK | Rozdělovací kolektor Potrubí Ø76,1x3,2; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 v.č. 1-16-262-1; Celková délka L= 3670 mm | ks | 7 | 31.8 | 222.6 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK | Sběrací kolektor Potrubí Ø139,7x4.5; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 v.č. 1-16-262-; Celková délka L= 3740 mm | ks | 7 | 56.2 | 393.4 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OV/15 | Rychlouzavírací odolejovací ventil Danfoss QDV 15; 148H3272 Fitinky pro připojení hadice; 2469+065 Fitinky pro přivaření; 2469+066 | ks | 9 | 1.4 | 12.6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UV/15 | Přímý uzavírací ventil Danfoss SVA-S 15 D STR CAP; 148B5211 | ks | 9 | 2 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RV/20 | Přímý regulační ventil Danfoss REG-SB 20 D STR CAP; 148B5329 | ks | 7 | 3 | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Distanční plech; v.č.2-16-153-1 | ks | 922 | 0.425 | 391.85 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubkový systém ledové plochy Potrubí Ø26.9x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 17472 | 1.56 | 27257 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Equqlizéř 8-76,1…1000 Potrubí Ø8x2; DIN 17458, nerez materiál DIN 1.4541 (AISI 321) (17 248) v.č. 3-16-256-1 | ks | 154 | 0.25 | 38.5 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-RP-20 | Odbočky z přívodního potrubí k RK Potrubí Ø26.9x2.6; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 6 | 1.56 | 9.36 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-RP-65 | Přívodní potrubí Potrubí Ø76,1x3,2; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 33 | 7.57 | 249.81 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-RR-125 | Zpětné potrubí Potrubí Ø139,7x4,5; ČSN 42 5715.11, materiál 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63 | bm | 30 | 15 | 450 | kg, m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obl. DK 3-26,9; A=85 mm + 100 mm volné konce; 12 021.1, TDP ČSN 42 0251.63; v.č. 4-16-152-1 | ks | 154 | 0.57 | 87.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-26,9x2,6; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 154 | 0.07 | 10.78 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-76,1x3,2; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 4 | 0.86 | 3.44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D-90°-139,7x4,5; 12 021.1; ČSN EN 10253-1 | ks | 3 | 4.48 | 13.44 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dno DN 20 PN 40 ČSN 13 1815; 11 416.1 | ks | 154 | 0.017 | 2.618 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Klenuté dno Ø76,1x2,0; ČSN EN 10253-1; materiál DIN 1.4541 (17 248) | ks | 1 | 0.21 | 0.21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Základní a konečné nátěry potrubí a rozdělovacích a sběracích kolektorů - bez trubkového systému LP | m2 |  | 0.15 | 0 | kg, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø76.1x3.2; AF-4-076 (M-76) | bm | 33 |  |  | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí Ø139.7x4.5; AF-4-140 (M-140) | bm | 30 |  |  | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opora č.1, pozinek, v.č. 2-16-264-1 | ks | 14 | 13.75 | 192.5 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Opora č.2, pozinek, v.č. 2-16-264-1 | ks | 2 | 7.4 | 14.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opora č.3, pozinek, v.č. 2-16-264-1 | ks | 8 | 4.5 | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opora č.4, pozinek, v.č. 2-16-264-1 | ks | 2 | 4.4 | 8.8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize - tlaková | h | 24 |  |  | h | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Suma za kapitolu |  |  |  | 29440 |  |  |  | 0 | 0 | 0
III | Ostatní výkony
| Naplně chladiva R717, kontejner à 500 kg | sada | 1 | 1400 | 1400 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Náplň mazacího oleje pro kompresory (barel) | sada | 1 | 180 | 180 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátěry - neizolovaného potrubí ve strojovně | m2 |  | 0.15 | 0 | kg, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátěry - základní nátěr izolovaného potrubí ve strojovně | m2 |  | 0.15 | 0 | kg, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize - tlaková | h | 24 |  |  | h | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uvedeni do provozu:
| 1. chladicí okruh (1.st.) | h | 48 |  |  | h | 0 | 0 |  | 0 | 0
Projektová a inženýrská činnost
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | sada | 1 |  |  | sada | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Inženýrská činnost | sada | 1 |  |  | sada | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Sazba: |  |  | Zákl. [Kč]:
| DOPRAVA mimostaveništní | [%] | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PŘESUN | [q] | 449.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PPV | [%] | 1% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PPJP | [%] | 1.6% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | [%] | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUČTY: |  |  |  | 1580 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0
0 | 0