1/ Popis stavby, umístění stavby

Stavba   haly se nachází    na pozemku  st.p.č  5412/16      zastav.plocha a nádvoří  , v  zastavitelném území obce Česká Lípa  v průmyslovém areálu  bývalé panelárny .

Stavba je situována v areálu  panelárny CANABA a.s. v České Lípě – Dubici  a bude sloužit k zámečnické výrobě . Objekt se skládá ze dvou lodí , je postaven na půdorysu  66,5x 24,3m a  zastřešen dvojicí  sedlových  střech se sklonem 20o spojených úžlabím v podélné ose objektu ,na střeše je umístěno celkem 10 ks  střešních světlíků .

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající stav

Jedná se o přízemní , dvoulodní objekt postavený na základním půdorysu obdélníka 66,5x 24,3m, je zastřešen dvojicí  sedlových  střech se sklonem 20o spojených úžlabím v podélné ose objektu. Hřebeny střech jsou ve výškové úrovni  +5,9 m ,na střeše je umístěno celkem 10 ks  střešních světlíků , jejichž hřebeny jsou v  úrovni + 8,2 m. Střešní plášť tvoří trapézové Al plechy .   Obvodové zdivo je  vyzděno do výšky +1,8m a oboustranně omítnuto , stěny nad touto úrovní jsou  opatřeny  pláštěm z trapézového  hliníkového plechu s tepelně izolační výplní z minerální vlny. Okna v obvodovém plášti jsou ocelová s jednoduchým  zasklením drátosklem jsou řešena v sestavách s modulovou  roztečí   825 mm.  V každé sestavě jsou umístěny 1 až 3  otevíravé díly se dvěma křídly , výška oken i parapetů je 1650 mm. V obvodových stěnách hal je osazeno celkem 11 ks vjezdových ocelových vrat , jedná se o typová ocelová trojdílná otevíravá vrata rozměru 3000x 3300 mm .

Dispoziční řešení

Vnitřek haly je členěn podle podélné osy  na  dvě lodě , z východní lodě je příčkou v modulové ose vyčleněn prostor u o podlahové ploše 69,8 m2 přístupný vraty v obvodové stěně a dveřmi v příčce ze sousedního u , prosvětlen je řadou oken ve štítové stěně. V západní hale  je vyčleněna dvojicí příček komora přístupná dveřmi  z haly , vedle dveří se osazeno okno pro průhled do haly. Komora je samostatně zastropena a je prosvětlena okny v boční i štítové stěně.

Navrhované stavební úpravy

Cílem navrhovaných úprav je prodloužit životnost stavby a zajistit podmínky pro práci v temperovaném prostředí.

Stavební úpravy představují :

- provedení nových podlah včetně izolací proti zemní vlhkosti

- antikorozní úpravu OK haly a světlíků

- výměnu střešního pláště

- demontáž sendvičového obvodového pláště

- vybourání obvodového zdiva výšky  +1,8 m

- vyzdívky odvodového pláště z betonových tvárnic , s jeho zateplením vnějším KZS

( s  výjimkou severního štítu západní lodě )

- náhradu oken a vrat za nová , tepelně izolační s úpravou rozměrů

- nové  zasklení střešních světlíků s průsvitným  tepelně izolačním podhledem

- opravu zdiva vnitřních příček a severní  štítové zdi západní lodě s výměnou výplní otvorů

- provedení nových vnitřních elektrických rozvodů

- montáž el. vytápění haly

- výměna klempířských prvků včetně vnitřních dešťových svodů

- provedení nových vnitřních rozvodů požární vody včetně osazení nástěnných hydrantů

Objekt bude sloužit jako sklad polystyrenu pro výrobní halu

Příjezd k objektu  je zabezpečen po stávajících obecních  komunikacích a zpevněných plochách šířky min. 3,5 m ve vzdálenosti  do 10 m od objektu

2/ Dělení na požární úseky

V souladu s ČSN 73 0804  45 bude objekt ROZDĚLEN NA 2 POŽÁRNÍ ÚSEKY – VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ LOĎ

- N.1.1- hala sklad m.č. 101 - 103

- N.1.2- hala sklad m.č. 104 - 106

3/ Stanovení stupně požární bezpečnosti

Požární úsek dle ČSN 73 0802: sklad

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklady | 820,00 | 4,70 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	146,03	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	820,00	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,018

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80	[m]

Požární zatížení p	65,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,050

Koeficient b	1,70

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 044,00	[°C]

Čas zakouření te 	1,99	[min]

Maximální délka pož.úseku	71,25	[m]

Maximální šířka pož.úseku	46,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 277,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,21

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 3,07)

Počet hasicích jednotek	19

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=26 000,00)!

4/ Posouzení stupně hořlavosti použitých stavebních hmot a požární odolnost stavebních konstrukcí

Hořlavost použitých stavebních hmot:

Svislé konstrukce - zděné  	-  DP1

Zastřešení 			-  ŽB – DP 1

Jedná se o objekt z nehořlavých  stavebních konstrukcí.

Zhodnocení požadavků a skutečné odolnosti stavebních konstrukcí

Jedná se o objekt z nehořlavých stavebních konstrukcí.

- Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Položka | Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
|  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30DP1 15+ 15+ 30DP1 | 45DP1 30+ 15+ 45DP1 | 60DP1 45+ 30+ 60DP1 |  |  |  |  |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 30DP3 15DP3 |  |  |  |  |
| 3 | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 30DP1 15+ 15+1) 15+2) | 45DP1 30+ 15+ 15+ | 60DP1 45+ 30+ 30+ |  |  |  |  |
| 4 | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) | 15 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30DP1 15 151) | 45DP1 30 15 | 60DP1 45 30 |  |  |  |  |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) | 15 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - | 15DP3 | 15DP3 |  |  |  |  |
| 10 | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m 1) požární dělící konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělícím konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30D2 | 30D2 | 30D2 |  |  |  |  |
|  |  | 15D2 | 15D2 | 15DP1 |  |  |  |  |
| 11 | Střešní pláště, viz 8.15 | - | - | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30DP1 15DP1 15DP1 | 45DP1 30DP1 30DP1 | 60DP1 30DP1 30DP1 |  |  |  |  |
| Hodnoty s označením: - Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). - Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. - Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hodnocení:

Objekt bude hodnocen dle položky 12 jednopodlažní  halový objekt bez požadavků na nosnou konstrukci střechy.

Požární stěny

- Zděná stěna rozdělující obe lodě – N1.1. - 1.2 	REI  60 VYHOVUJE

Obvodové stěny – zdivo  tl. 40 cm vyhovují pro II -  IV.st.PB – min odolnost 90 min

Požární uzávěry -

MEZI N.1.1 A N.1.2 – OSAZEN SEKČNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR  EW 30

5/ Posouzení únikových cest.

Jako únikové cesty budou v objektu využity nechráněné únikové

Požadavky ČSN 73 0804:

Nechráněná úniková cesty může být použita jako úniková cesta vedoucí na volné prostranství   je maximální délka nechráněné únikové cesty 30 m

Délka :

délka únikové cesty do 30 m bezpečně vyhovuje

Šířka :

Dveře šířky  80 cm vyhovují v souladu s ČSN 73 0833

6/ Odstupy, vymezení požárně nebezpečného prostoru

Požadavky na posuzování odstupových vzdáleností

Dle |ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují pokud:

- se nezvětšuje obestavěný prostor

- nezvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %

- nezvyšuje se součin p x c o více než 30 kg/m2

Hodnocení

- obestavěný prostor se nezvětšuje

- šířky nebo výšky požárně otevřených ploch se nezvětšují – jsou původní

- součin p x c se nezvyšuje

Závěr:

V souladu s ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují, stávající odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující.

7/ Požární voda

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300(300/500) 	[m]

• výtokový stojan 	600/1200 	[m]

• plnící místo 	2500/5000 	[m]

• vodní tok nebo nádrž 	600 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12 	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22 	[m3]

Jako zdroj požární vody bude sloužit podzemní požární nádrže v areálu panelárny ve vzdálenosti do 200 m od objektu

PROVEDENÍ NÁDRŽE

- nádrž musí být opatřena trvalým sacím potrubím

- 	sací koš musí být umístěn nad kalovou jímkou, sací hloubka nesmí být větší než 6,5 m

-	 sací potrubí  musí být osazeno tak, aby bylo odnímatelné při opravě nebo údržbě a musí být z nekorodujícího materiálu

- 	aby byla funkce trvalého sacího potrubí  zajištěna i v době mrazů, je nutno umožnit snadné odvodnění části potrubí ohrožené mrazem

- 	sací potrubí bude jmenovité světlosti DN 110 , osazené sacím košem se zpětnou armaturou / klapkou/ , savicovým šroubením s uzávěrem a zařízením pro snadné odvodnění.Šroubení musí být výškově umístěno minimálně 250 mm nad terénem.

- 	konstrukce zpevněné plochy – příjezdová komunikace - musí umožňovat použití vozidla s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 8/0 kN

- 	příjezd na čerpací stanoviště musí být upraven tak, aby umožňoval přistavit automobilová požární čerpadla sacími hrdly ke zdroji požární vody

- 	doplňování požární  vody do nádrží bude zajištěno z vodovodního řádu s vydatností 6 l/s

- funkčnost nádrže se sacím potrubím bude prokázána funkční zkouškou

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo

Dle ČSN 73 0873 musí být vnitřní požární vodovod zřízen . V souladu s čl. 7.5. ČSN 73  musí být instalován 2 X  nástěnný požární hydrant s tvarově stálou hadicí 30 m   s dosažitelností dle čl. 6.7. b/ ČSN 73 0873 – na výtokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému zajištěn hydrodynamický přetlak 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s.

Hasící přístroje

- v N.1.1. , 1.2.. – VŽDY  3 x hasící přístroj s hasící schopností 34A

8/ Ostatní profese

Posouzení nutnosti zřízení EPS

Požadavky

Dle čl. 4.2.2.2 ČSN 73 0875 musí být systém EPS navržen v  požární úsecích stavebních objektů v případech, kdy celková plocha požárního úseku přesahuje plochu 0,5 x Smax. Ve výrobních požárních úsecích 5 – 7 skupiny výrob a zároveň je požární zatížené větší než 50 kg/m2

Skutečnost

- plocha požárního úseku je 820 což je menší  než 0,5 Smax/ S max=5697/

- jedná se o 5.skupiny výrob

- požární zatížení je VĚTŠÍí  než 50 kg/m2

Hodnocení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemusí být požární úsek výrobní haly vybaven  systémem EPS.

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace

Dle čl. 13.2 musí k objektu vést přístupové komunikace umožňující příjezd požárních vozidel. Za přístupovou komunikace se považuje  min.jednopruhová komunikace se šířkou vozovky 3,5 m.

Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být ve svém průjezdném profilu nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké

Vnější zásahové cesty – požární žebříky

Dle čl. 13.7.3  musí jednopodlažní  objekty o půdorysné ploše větší než 200 m2 mít požární žebřík umožňující přístup na pochůznou střechu. Doporučuje se aby byly osazeny alespoň dva požární žebříky  a to pokud možno na protilehlých stranách objektu.

Nástupní plochy

Nástupní plochy pro odstavení požární techniky se nezřizují – objekt splňuje podmínku čl. 12.4.4b) ČSN 73 0802.

- V souladu s opatřeními ČSN 73 0848 musí být kabelové trasy navrženy takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost bezpečného vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím i účinný a bezpečný zásah jednotek HZS Libereckého kraje. Pro tento účel musí být objekt vybaven ovládacím místem TOTAL STOP, snadno přístupným v případě požáru z venkovního prostoru.

9/ Závěr

Posuzovaná stavba splňuje požadavky platných ČSN v oboru požární ochrany a  vyhl. Č. 23/2008 Sb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá požadavkům vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. § 41 odst. 2 a jeho obsah je v souladu s odst. 4 upraven s ohledem na stavební náročnost a rozsah navrhovaných stavebních úprav.

V případě, že při realizaci stavby dojde ke změně v technickém řešení nebo změně v použitých stavebních materiálech musí být toto konzultováno se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení.