1/ Popis stavby, umístění stavby

Stavba   haly se nachází    na pozemku  st.p.č  5412/19      zastav.plocha a nádvoří  , v  zastavitelném území obce Česká Lípa  v průmyslovém areálu  bývalé panelárny .

- Stavba  je v katastru nemovitostí vedena jako budova bez čísla popisného – průmyslový objekt   -    navrhovanými stavebními úpravami se způsob užívání stavby nemění.

- Stavba se bude užívat jako  výrobní a skladová hala  , uvažovaný počet pracovníků je do5 osob . Jako zázemí budou sloužit dvě mobilní kontejnerové buňky umístěné uvnitř haly.  Jedna z buněk bude vybavena jako šatna s WC a sprchovým boxem  a druhá jako kancelář s WC a chodbičkou . Buňky budou napojeny na stávající rozvody vody , elektro a splaškovou kanalizaci.

- Stavba je situována v areálu  panelárny CANABA a.s. v České Lípě – Dubici  a bude sloužit k výrobě a skladování . Jedná se o přízemní , jednolodní objekt postavený na základním půdorysu obdélníka 73,05x 18,32 m .Halu tvoří dvě části shodné šířky 18,32 m , nižší o výšce hřebene7,15 m  je dlouhá 18,55 m  a vyšší o výšce hřebene 11,14 m je dlouhá 54,5 m  .  Zastřešení  tvoří sedlové střechy   se  shodným sklonem 20%  , ale rozdílných výšek hřebene .

Stávající stav

- Jedná se o přízemní , jednolodní objekt postavený na základním půdorysu obdélníka 73,05x 18,32 m .Halu tvoří dvě části shodné šířky 18,32 m , nižší část  o výšce hřebene + 7,15 m  je dlouhá 18,55 m  a vyšší o výšce hřebene + 11,14 m je dlouhá 54,5 m  .  Zastřešení  tvoří sedlové střechy   se  shodným sklonem 20%  . Na střeše vyšší části  jsou umístěny 4 ks  střešních  sedlových světlíků , jejichž hřebeny jsou v  úrovni + 13,4 m. Hřebeny světlíků jsou kolmé na hřeben střechy hlavní a jsou lomené podle sklonu střešního pláště.

- Vyšší část haly. Krytinu  tvoří trapézové Al plechy , světlíky jsou zaskleny drátosklem .   Obvodové zdivo je  vyzděno do výšky +1,8m a oboustranně omítnuto ,  průčelní stěny nad touto úrovní jsou z větší části prosklené , horní pás a části kolem vrat jsou z trapézového  hliníkového plechu s tepelně izolační výplní z minerální vlny. Prosklené stěny  v obvodovém plášti jsou ocelové s jednoduchým  zasklením drátosklem jsou řešena v sestavách s modulovou  roztečí   825 mm.  V každé sestavě jsou umístěny 1 až 3  otevíravé díly se dvěma křídly , výška oken i parapetů je 1650 mm. V obvodových stěnách této části haly jsou  osazeny celkem 4 ks vjezdových ocelových vrat , jedná se o typová ocelová trojdílná otevíravá vrata rozměru 3000x 3300 mm ( 2 ks) a dvoukřídlá vrata 2400x2400 mm .

- Plášť štítu nad nižší částí je z trapézového plechu, štít na opačné straně  je prosklený obdobně jako stěny  průčelní.

- Nižší část haly . Krytinu této části  tvoří  rovněž trapézové Al plechy , světlíky zde nejsou.     Obvodové zdivo je  vyzděno do výšky +1,8m a oboustranně omítnuto ,  průčelní stěny nad touto úrovní jsou z  trapézového  hliníkového plechu s tepelně izolační výplní z minerální vlny. větší části prosklené , s ocelovými okny  s jednoduchým  zasklením drátosklem. Okna  jsou řešena v sestavách s modulovou  roztečí   825 mm.  V každé sestavě jsou umístěny 1 až 3  otevíravé díly se dvěma křídly , výška oken i parapetů je 1650 mm. V obvodových stěnách této části haly je  osazeno celkem 6 ks vjezdových ocelových vrat , jedná se o typová ocelová  dvoukřídlá vrata 2400x2400 mm . Příčka mezi částmi haly je zděná do výšky střechy nižší části.  V příčce jsou osazeny 4 ks vnitřních typových dveří.

Dispoziční řešení

Vnitřek vyšší části  haly tvoří prostor  obsluhovaný  mostovým jeřábem , v jihovýchodním koutě je zděná přízemní zastropená vestavba s třemi provozními místnostmi , dvě jsou přístupné z haly , třetí vrata z venkovního prostoru.Nad touto vestavbou je umístěna kabina obsluhy jeřábu přístupní ocelovým schodištěm s podestou .

Nižší část haly je příčkami rozdělena na hygienické zázemí pro obsluhu s WC , sprchami a šatnami  , toto je přístupné z haly. Dále jsou v dispozice tři další místnosti přístupné z venkovního prostoru , pravděpodobně pomocné dílny.

Navrhované stavební úpravy

Cílem navrhovaných úprav je  zvýšit  úpravou stávající ocelové konstrukce nižší část haly do úrovně části vyšší a vybouráním všech vnitřních příček vytvořit souvislý skladovací prostor , jehož 75% podlahové plochy bude obsluhováno stávajícím mostovým jeřábem.  Do části zbývajícího prostoru budou umístěny dvě kontejnerové buňky pro obsluhu .

Dalším cílem je prodloužit životnost stavby a zajistit podmínky pro skladování a výrobu v temperovaném prostředí.

Objekt bude sloužit jako výrobní a skladová hala polystyrenbetonových tvárnic.

Příjezd k objektu  je zabezpečen po stávajících obecních  komunikacích a zpevněných plochách šířky min. 3,5 m ve vzdálenosti  do 10 m od objektu

2/ Dělení na požární úseky

V souladu s ČSN 73 0804  bude objekt tvořit jeden požární úsek.

- N.1.1- výrobní hala

3/ Stanovení stupně požární bezpečnosti

Požární úsek dle ČSN 73 0802: výrobní hala

Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavých DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklady | 1320,00 | 9,3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	66,03	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	1320,	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,018

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80	[m]

Požární zatížení p	65,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,050

Koeficient b	1,70

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 044,00	[°C]

Čas zakouření te 	1,99	[min]

Maximální délka pož.úseku	71,25	[m]

Maximální šířka pož.úseku	46,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 277,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,21

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	5 (přesně 5,07)

Počet hasicích jednotek	25

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=75 000,00)!

4/ Posouzení stupně hořlavosti použitých stavebních hmot a požární odolnost stavebních konstrukcí

Hořlavost použitých stavebních hmot:

Svislé konstrukce - zděné  	-  DP1

Zastřešení 			-  ocel – DP 1

Jedná se o objekt z nehořlavých  stavebních konstrukcí.

Zhodnocení požadavků a skutečné odolnosti stavebních konstrukcí

Jedná se o objekt z nehořlavých stavebních konstrukcí.

- Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Položka | Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
|  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30DP1 15+ 15+ 30DP1 | 45DP1 30+ 15+ 45DP1 | 60DP1 45+ 30+ 60DP1 |  |  |  |  |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 30DP3 15DP3 |  |  |  |  |
| 3 | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 30DP1 15+ 15+1) 15+2) | 45DP1 30+ 15+ 15+ | 60DP1 45+ 30+ 30+ |  |  |  |  |
| 4 | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) | 15 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30DP1 15 151) | 45DP1 30 15 | 60DP1 45 30 |  |  |  |  |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) | 15 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - | 15DP3 | 15DP3 |  |  |  |  |
| 10 | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m 1) požární dělící konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělícím konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30D2 | 30D2 | 30D2 |  |  |  |  |
|  |  | 15D2 | 15D2 | 15DP1 |  |  |  |  |
| 11 | Střešní pláště, viz 8.15 | - | - | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30DP1 15DP1 15DP1 | 45DP1 30DP1 30DP1 | 60DP1 30DP1 30DP1 |  |  |  |  |
| Hodnoty s označením: - Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). - Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. - Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hodnocení:

Objekt bude hodnocen dle položky 12 jednopodlažní  halový objekt bez požadavků na nosnou konstrukci střechy.

Požární stěny

- nevyskytují se

Obvodové stěny – zdivo  tl. 40 cm vyhovují pro II -  IV.st.PB – min odolnost 90 min

Požární uzávěry -

nevyskytují se

5/ Posouzení únikových cest.

Jako únikové cesty budou v objektu využity nechráněné únikové

Požadavky ČSN 73 0804:

Nechráněná úniková cesty může být použita jako úniková cesta vedoucí na volné prostranství   je maximální délka nechráněné únikové cesty 30 m

Délka :

délka únikové cesty do 30 m bezpečně vyhovuje

Šířka :

Dveře šířky  80 cm vyhovují v souladu s ČSN 73 0833

6/ Odstupy, vymezení požárně nebezpečného prostoru

Požadavky na posuzování odstupových vzdáleností

Dle |ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují pokud:

- se nezvětšuje obestavěný prostor

- nezvětšují se oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %

- nezvyšuje se součin p x c o více než 30 kg/m2

Hodnocení

- obestavěný prostor se nezvětšuje

- šířky nebo výšky požárně otevřených ploch se nezvětšují – jsou původní

- součin p x c se nezvyšuje

Závěr:

V souladu s ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují, stávající odstupové vzdálenosti se považují za vyhovující.

7/ Požární voda

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300(300/500) 	[m]

• výtokový stojan 	600/1200 	[m]

• plnící místo 	2500/5000 	[m]

• vodní tok nebo nádrž 	600 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12 	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22 	[m3]

Jako zdroj požární vody bude sloužit podzemní požární nádrže v areálu panelárny ve vzdálenosti do 200 m od objektu

PROVEDENÍ NÁDRŽE

- nádrž musí být opatřena trvalým sacím potrubím

- 	sací koš musí být umístěn nad kalovou jímkou, sací hloubka nesmí být větší než 6,5 m

-	 sací potrubí  musí být osazeno tak, aby bylo odnímatelné při opravě nebo údržbě a musí být z nekorodujícího materiálu

- 	aby byla funkce trvalého sacího potrubí  zajištěna i v době mrazů, je nutno umožnit snadné odvodnění části potrubí ohrožené mrazem

- 	sací potrubí bude jmenovité světlosti DN 110 , osazené sacím košem se zpětnou armaturou / klapkou/ , savicovým šroubením s uzávěrem a zařízením pro snadné odvodnění.Šroubení musí být výškově umístěno minimálně 250 mm nad terénem.

- 	konstrukce zpevněné plochy – příjezdová komunikace - musí umožňovat použití vozidla s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 8/0 kN

- 	příjezd na čerpací stanoviště musí být upraven tak, aby umožňoval přistavit automobilová požární čerpadla sacími hrdly ke zdroji požární vody

- 	doplňování požární  vody do nádrží bude zajištěno z vodovodního řádu s vydatností 6 l/s

- funkčnost nádrže se sacím potrubím bude prokázána funkční zkouškou

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo

Dle ČSN 73 0873 musí být vnitřní požární vodovod zřízen . V souladu s čl. 7.5. ČSN 73  musí být instalován 2 X  nástěnný požární hydrant s tvarově stálou hadicí 30 m   s dosažitelností dle čl. 6.7. b/ ČSN 73 0873 – na výtokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému zajištěn hydrodynamický přetlak 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s.

Hasící přístroje

- v N.1.1  –  5 x hasící přístroj s hasící schopností 34A

8/ Ostatní profese

Posouzení nutnosti zřízení EPS

Požadavky

Dle čl. 4.2.2.2 ČSN 73 0875 musí být systém EPS navržen v  požární úsecích stavebních objektů v případech, kdy celková plocha požárního úseku přesahuje plochu 0,5 x Smax. Ve výrobních požárních úsecích 5 – 7 skupiny výrob a zároveň je požární zatížené větší než 50 kg/m2

Skutečnost

- plocha požárního úseku je 1320 což je menší  než 0,5 Smax/ S max=5697/

- jedná se o 5.skupiny výrob

- požární zatížení je rovno 50 kg/m2

Hodnocení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemusí být požární úsek výrobní haly vybaven  systémem EPS.

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace

Dle čl. 13.2 musí k objektu vést přístupové komunikace umožňující příjezd požárních vozidel. Za přístupovou komunikace se považuje  min.jednopruhová komunikace se šířkou vozovky 3,5 m.

Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být ve svém průjezdném profilu nejméně 3,5 m široké a 4,1 m vysoké

Vnější zásahové cesty – požární žebříky

Dle čl. 13.7.3  musí jednopodlažní  objekty o půdorysné ploše větší než 200 m2 mít požární žebřík umožňující přístup na pochůznou střechu. Doporučuje se aby byly osazeny alespoň dva požární žebříky  a to pokud možno na protilehlých stranách objektu.

Nástupní plochy

Nástupní plochy pro odstavení požární techniky se nezřizují – objekt splňuje podmínku čl. 12.4.4b) ČSN 73 0802.

- V souladu s opatřeními ČSN 73 0848 musí být kabelové trasy navrženy takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost bezpečného vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím i účinný a bezpečný zásah jednotek HZS Libereckého kraje. Pro tento účel musí být objekt vybaven ovládacím místem TOTAL STOP, snadno přístupným v případě požáru z venkovního prostoru.

9/ Závěr

Posuzovaná stavba splňuje požadavky platných ČSN v oboru požární ochrany a  vyhl. Č. 23/2008 Sb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá požadavkům vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. § 41 odst. 2 a jeho obsah je v souladu s odst. 4 upraven s ohledem na stavební náročnost a rozsah navrhovaných stavebních úprav.

V případě, že při realizaci stavby dojde ke změně v technickém řešení nebo změně v použitých stavebních materiálech musí být toto konzultováno se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení.