Příloha č. 1 Kupní smlouvy

- Mobilní zařízení s přívěsem

1.1 Šnekový lis

Motor a převodovka:

výkon		max.	P = 0,55 kW 
napětí		U = 230-400 V
kmitočet		15-60 Hz
účiník		cos φ = 0,76	
otáčky pracovního hřídele		max. 	n = 1,5 min-1
krytí		min. IP 65 
Rozměry a specifikace lisu:
Délka x Šířka x Výška:		max. 2993 x 1000 x 1761 (mm)

Hmotnost v prázdném stavu / s náplní:		max.	cca 680 /cca. 740 kg
Přítokové potrubí:		max. DN 80

Odtok filtrátu:		max. DN 80

Odvodňovací část: 		nakloněné síto a šnekovnice, odvodňování pomocí tlaku uvnitř síta, uzavřené pneumaticky ovládaným kuželem, uzavřené zabraňující rozptylu aerosolu

Síto:		nakloněné s podélnými průlinami trojúlhelníkového průřezu

Šnek uvnitř síta:		šnekovnice opatřená stírací gumou, zamezující styku se sítem (zabránění kontaktu kovových pohybujících se části lisu)

Materiál síta s šnekovnice:		zařízení a výstroj  z nerezové ocele 1.4301 (nebo srovnatelné kvality) s povrchovou úpravou mořením

Povrchová úprava pohonu: 		základ syntetická pryskyřice, Nitrokombinační lak RAL 5015, 130 µm. Ostatní části (hadice atd.) z materiálu odolného proti korozi.

Čištění síta:		pomocí stacionární soustavy trysek, max.tlak na ostřik 7bar

Míchání flokulantu a kalu

Mixér, pohon míchadla (vrtulky) řízen frekvenčním měničem s dávkováním flokulantu pod tlakem pomocí trysek.

Výkon							max. P = 2,2 kW

Reaktor umožňuje plnění lisu pod tlakem, který je regulován podávacím čerpadlem kalu a tím umožňuje přímé ovlivnění tlaku v lisu.

1.2. skříňový přívěs

Podvozek:

Rám:							svařen z profilů, žárově zinkována

Oje:	svařené s rámem, zapojeni kloub ISO 50, možnost výměny za oko

Opěrné kolo:						1x na nájezdové brzdě

Nájezdová brzda:					AL-KO 3500 Profi

Náprava:						2x AL-KO

Kola:							185 R14C s ocelovými disky, umístěné pod ložnou plochou

Rezervní kolo:					1x s držákem umístěné pod ložnou plochou

Blatníky:						plastové tandem se zástěrky

Podlaha:						vodovzdorná překližka 21 mm

Plastový zakládací klín:				2x s držákem

Opěrná noha:					4x SIMOL s klikou

Vnější osvětlení:					12V

Zástrčka: 						13-ti pólová + 2x couvák

Max povolená rychlost: 				100 km/hod

Nádstavba

Skříň:	sendvičové panely síly 50 mm (barva vnitřní bílá, venkovní stříbrná), zateplené boky, čela a strop

Vstupní dveře:					v zadní části, 1870 x 900 mm, odnímatelné schůdky

Plastové okno s roletou:	na straně boxu s dopravníkem umožňující vizuální kontrolu dopravníku z přívěsu

Boční klapka:	2x,1700 x 700 mm, úložný box pro výklopný dopravník

Výklopná boční stěna:				1x, s pneumatickými vzpěrami šíře 4 000 mm na plnou výšku

Vnitřní osvětlení: 					3x, 230V

Zásuvka:						2x, 230V

Přímotop: 						1x, 2,2 kW, 230V

Rozměry nádstavby (d x š x v): 			max. 5600x2500x2300

Celková hmotnost:					3 500 kg, provozní hmotnost 1 400 kg

Další vybavení:	umyvadlo, přípojná místa (voda, kal, fugát) umístěná v čelní stěně (směr na tažné oje).

1.3. vzduchový kompresor pro pneumatický kužel

vzduchový bezolejový kompresor nízkou se stojanem na tlumením vibrací, s odvodňovacím šroubem a bezpečnostním ventilem, manometrem, regulátorem tlaku do 8 barů a rychlospojkou pro napojení na vzduchovou hadici.

Technická specifikace:

Hlučnost:						max.57 dB (hodnota LpA)

Provozní tlak: 					min. 8 bar

Sací výkon: 						min. 135 l/min

Objem vzdušníku: 					min. 24 l

Elektromotor: 					max.0,75 kW, 230 V AC

Rozměry v/š/h: 					max.71,3 / 33,2 / 34,4 cm

Hmotnost: 						max. 22,4 kg

1.4. řídící rozvaděč odvodňovací linky

Dvou-dveřový nástěnný skříňový rozvaděč pro řízení provozu linky odvodnění kalu odvodňovacím zařízením. Pro automatizované i řízení provozu linky odvodnění kalu je rozvaděč vybaven programovatelným logickým automatem Siemens SIMATIC LOGO! s možností volby ovládání v ručním nebo automatickém řízení. Elektro-rozvaděč se všemi ovladači, signálními a jistícími prvky, hlavním vypínačem, provozními hodinami pro odvodňovací zařízení, vizualizací průtoku roztoku flokulantu a kalu a elektroměrem. Provozní stavy, které na sebe navazují, jsou řízeny automaticky (časové závislosti, blokace jednotlivých pohonů, ….). V případě poruchy jsou všechny stavy ošetřeny pro bezpečné odstavení linky.

Rozměry:						š/v/h 1000/800/320 mm

Materiálové provedení: 				IP54 s práškovou povrchovou úpravou v odstínu RAL-7035

Hlavní Součásti rozvaděče:

1x PLC Siemens SIMATIC LOGO! + rozšiřující moduly + barevný panel HMI 9“

1x frekvenční měnič pro řízení pohonu odvodňovacího zařízení

1x frekvenční měnič čerpadla roztoku flokulantu

1x frekvenční měnič čerpadla kalu

1x frekvenční měnič mixeru

2x ovládání pohonu šnekového dopravníku

1x ovládání elektromagnetického ventilu ostřiku síta

1x ovládání elektromagnetického ventilu přítlačného kužele

Zátěžová automatika šnekového odvodňovače:

- řízení otáček šnekovnice poměrem snímaného tlaku uvnitř síta, s možností nastavení rozmezí tlaku

- řízení nátoku kalu poměrem snímaného tlaku uvnitř síta, s možností nastavení

Příprava komunikace s nadřazeným systémem prostřednictvím I/O signálů a protokolu MODBUS TCP-IP,

osazení GSM modulu pro zasílání poruchových stavů pomocí SMS na předvolená telefonní čísla. SIM karta není součástí. Napájení kompletní technologické linky.

Hlavní jištění elektro-rozvaděče:		25A.

Hmotnost:					cca160 kg.

1.5. flokulační stanice automatizovaná

Flokulační stanice v blokovém uspořádání, pro homogenizaci a skladování s automatickým řízením tohoto procesu, pro přípravu kapalného a sypkého flokulantu.

Technická specifikace:

Materiál nádoby:				provedení 1.4301

Ostatní části:					z materiálu odolného proti korozi

Míchací nádoba:					min. 130l,

Skladovací nádoba:					min. 270l

Celkový příkon:					max. 0,65 kW

Hmotnost bez náplní:				max. 115 kg

Hmotnost včetně náplní:				max. 580 kg

Pomaluběžné míchadlo:				max.0,55 kW

Snímaní výšky hladiny:				čtyř-úrovňový snímač

Řídící rozvaděč:					vlastní s výstupem pro signalizaci na hlavní rozvaděč

Přenos do ŘS: 					provoz, sdružená porucha, min. hladina roztoku a prášku.

Vstup z ŘS: 						start/stop provozu stanice.

Membránové dávkovací čerpadlo čerpadlo polymeru: max. 0.25kW

1.6. trubkový šnekový dopravník

Pro vynášení odvodněného kalu od šnekového lisu do výklopného dopravníku je použit trubkový šnekový dopravník

Materiál:					provedení 1.4301

Ostatní části:					z materiálu odolného proti korozi

Průměr šnekovnice:				max. 200 mm,

Činná délka:					max. 1500m.

Sklon od horizontální roviny:		max. 10°

Šnekovnice:					se středovou hřídelí

Pohon šnekovnice:				max..0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, 23 ot/min

Hmotnost prázdného dopravníku:	max. 90 kg, při zaplnění kalem max. 120 kg.

1.7. výklopný trubkový šnekový dopravník

Pro snadnou manipulaci při ukládání odvodněného kalu na zpevněnou plochu (nebo do kontejneru). Pro převoz se zasouvá do přepravního boxu skříňové nástavby.

Materiál:						provedení 1.4301

Ostatní části:						z materiálu odolného proti korozi

Průměr šnekovnice:					max. 200 mm

Činná délka:						max. 2500mm

Sklon od horizontální roviny:			max. 10°

Šnekovnice:						se středovou hřídelí

Snímač výšky hladiny odvodněného kalu:	ultrazvuk, možnost vypnutí linky při přílišné výšce odvodněného kalu v kontejneru

Horizontálně výklopný rozsah dopravníku:	cca 160°,

Zvedání do pracovní polohy:			hydraulickým válce s ruční pumpou.

Výška výsypu:	stavitelná od cca 1000mm, do cca 2200mm

Pohon šnekovnice:	max..0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz, 27 ot/min

Hmotnost prázdného dopravníku:	max. 160 kg, při zaplnění kalem max. 250 kg.

1.8. vřetenové čerpadlo flokulantu

Materiálové provedení:

Těleso a příruby: 				šedá litina dle DIN 0.6025

Rotující díly: 					nerez ocel dle DIN 1.4401

Rotor:						kalená ocel dle DIN 1.4401

Stator:						SBBPF (perbunan)

Klouby:					čepové klouby s trvalým mazivem

Ucpávka:					mechanická MG1 Q1Q1VGG, Burgmann dle DIN 24960

Připojovací hrdla:				vnitřní závit G 5/4“ dle DIN 2501

Základová deska:				HUT profil – konstrukční ocel

Parametry:

Čerpané médium roztok flokulantu, koncentrace do 0,5%, teplota do 35°C

Průtok:					min.0,05 – 0,4 m3/hod

Dopravní tlak:				6 bar

Otáčky:					100-831 min-1

Pohon elektro-převodovkou:	max.0,37 kW, 3x400 V, 50 Hz, IP55, s termistory ve vinutí, pro ovládání frekvenčním měničem. Ochrana proti chodu na sucho osazením teplotního snímače PT100.

Hmotnost:				cca 45 kg.

1.9. vřetenové čerpadlo kalu

Materiálové provedení:

Těleso a příruby:			šedá litina dle DIN 0.6025

Rotující díly:				nerez ocel dle DIN 1.4301

Rotor:					kalená ocel dle DIN 1.7225

Stator:					SBBPF (NBR, perbunan)

Klouby:				čepové s trvalou náplní maziva

Ucpávka:				mechanická MGI G60 Q1Q1VGG, Burgmann

Připojovací hrdla:			sání DN50/PN16 dle DIN 2501

výtlak DN65/PN16 dle DIN 2501

Základová deska:			HUT profil – konstrukční ocel

Parametry:

Čerpané médium zahuštěný kal, sušina do 5%, teplota do 30°C

Průtok:					0,5 až 4 m3/hod

Dopravní tlak:				6 bar

Otáčky:					41 – 330 min-1

Pohon elektro-převodovkou:	max. 1,5kW, 3x400V, 50Hz, IP55, s termistory ve vinutí, pro ovládání frekvenčním měničem. Ochrana proti chodu na sucho signálem od indukčního průtokoměru, ochrana proti přetlaku G3/4“, 0-10 bar

Hmotnost čerpadla:			cca 100 kg.

1.10. indukční průtokoměr DN15

Měření průtoku a množství roztoku flokulantu indukčním průtokoměrem, kompaktní provedení

Rozměr:					DN15

Výstelka:					PFA

Měřící rozsah:				min.0 – 0,3m3/hod.,

Proudový výstup:				4 - 20 mA.

Napájení:					230 V 50 Hz.

Hmotnost:					max.4,5 kg.

1.11. indukční průtokoměr DN25

Měření průtoku a množství kalu indukčním průtokoměrem, kompaktní provedení

Rozměr:					DN25

Výstelka:					polyuretan

Měřící rozsah:				min.0 – 0,5m3/hod

Proudový výstup:				4 - 20 mA.

Napájení:					230 V 50 Hz.

Hmotnost:					max.6,5 kg.

1.12. potrubní rozvody a připojovací hadice

Rozvod kalu v technologické lince: 		1.4301

Rozvod filtrátu v technologické lince:		1.4301

Roztoku vody:					PPR

Roztoku flokulantu:					PPR

Součástí potrubních rozvodů jsou příslušné armatury pro automatizované řízení technologického procesu. Pro sání kalu a odvod filtrátu je zařízení vybaveno plastovými sacími hadicemi délky min.2,5 m, min.4 ks DN50 a min. 4 ks DN75 se šroubovými koncovkami a min. 4 ks redukcí. Pro napojení na přívod vody je použita požární hadice „D“ DN25 délky min. 20 m s pogumovaným povrchem. Součástí výbavy je pomocné kalové čerpadlo pro zvýšení sací výšky, procesní připojení bajonet „C“ (max. 1,1 kW, 230 V, 50 Hz).

1.13. elektroinstalace, napájecí kabel

Elektrorozvody v technologické lince odvodnění kalů, plastové kabelové žlaby a kabely. Součástí je napájecí kabel v délce min.20 m ukončený pohyblivou vidlicí 32 A/5P. Zemnící vodič min.10 m včetně zemnící tyče. Připojovací bod 32 A/5P pro je umístěn v boxu pro výklopný dopravník.

1.14. strojní montáž

Montáž jednotlivých komponentů na nosnou konstrukci skříňové nástavby. Propojení jednotlivých celků technologického zařízení, tlakové zkoušky potrubí.

1.15. dokumentace, zkušební provoz a zaškolení obsluhy

Technická dokumentace k zařízení na odvodňování kalů dvojím vyhotovení s výkresy jednotlivých sestav

komponentů a elektroinstalace. Výchozí elektro-revize.

Zaškolení obsluhy v délce trvání 2 pracovních směn (2x8 hodin) při zkušebním provozu na lokalitě v ČR.

Zkušební provoz zařízení na lokalitě zákazníka v délce trvání 72 hodin.

1.16. analyzátor vlhkosti, sušící váhy

Analyzátor vlhkosti, sušící váha s grafickým displejem. K sušení vzorků se používá halogenový zářič, mikroprocesorová regulace umožňuje nastavit teplotu v sušicí komoře v rozmezí od 50 do 200 °C s velkou citlivostí po kroku 1°C.

Charakteristika

Váživost: 						60 g

Dílek:							1 mg nebo 0,01%

Reprodukovatelnost:				2g - 0,15%

Teprodukovatelnost 				10g – 0,02%

Teplotní rozsah: 					50–200 °C

Nastavení teploty 					min. po 1 °C

Halogenový zářič (křemenné sklo)		max. 500 W

Časový spínač: 					1 minuta až 4 hodiny

Display:	grafický LCD podsvícený displej, výška číslic min.15 mm

Okno pro sledování procesu sušení

Napájení: 						230 V

Provozní 						teplota +10 °C - +30 °C

Prostředí: 						suché, bezprašné

Funkce:

vážení, tára, sušení, stávající doba sušení, aktuální teplota, zobrazení jednotek výsledků, aktuální vlhkost v %, paměť pro automatické sekvence min.10 sušících programů a min.100 provedených sušení, paměť min. 99 procesů vážení, profily topení: standard, krok, jemný, s předehřevem, volitelné vypnutí: 1 min. – 4 h nebo pokud úbytek hmotnosti za jednotku času klesne pod nastavenou hodnotu (30 s), poslední naměřená hodnota zůstává na displeji, dokud není přepsána novým měřením, ukazatel datumu a času je standard, možnost připojení PC , komunikace: RS-232, možnost připojení externí tiskárny, 10 hliníkových misek (prům. 92 mm) v ceně váhy, rozměr váhy: max.210 x 340 x 160 mm, čistá hmotnost max. 4,5 kg

1.17. PC + tiskárna

Parametry PC:

Monitor:					13“

Klávesnice:					podsvícená klávesnice

Úložiště:					256 GB SSD

Hmotnost:					max. 1,3 kg

Parametry tiskárny:

Typ:						inkoustová

Formát:					A4

- velkoobjemový kontejner o objemu 8m3

Vnitřní rozměr: 				min. 4000x2100x900 mm, otevřený

Kontejner vyroben:				dle DIN 30 722.1

Podlaha materiál:				plech tl. min. 3 mm S 235 JR, podlahové výztuhy

stěny, čelo, vrata – materiál:		plech tl. min. 3 mm S 235 JR

podací hák:					výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355

ližiny:						materiál INP 120 – rozteč 1060 mm

dvoukřídlá vrata:	s AVIA hákem, otevírání 270° – jištění proti samovolnému otevření, boční blokace vrat

vertikální stěnové výztuhy:			rozteč min. 750 mm

napojení stěny k podlaze:			45°

horní profil					jekl min. 60/40/3 mm

háčky na krycí plachtu:			po celém obvodu kontejneru

transportní oka

dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

základní nátěr:	min. 60 mikronů – vnějšek a vnitřek kontejneru, antikorozní barva ZG 17 – vnitřek kontejneru

vrchní nátěr:	syntetický lak min. 40 mikronů – pouze vnějšek kontejneru v RAL

bezpečnostní polep

nosnost:					max. 10 000 kg

kontejner bude dodán s krycí plachtou s min. gramáží min. 550 g/m2

gumolana musí být součástí plachty všechny použité materiály musí být certifikovány

výrobek bude dodán s prohlášením o shodě

- tlaková myčka

vysokotlaký čistič s ohřevem vybavený bubnem s navíjecí hadicí o min. délce 15m, ruční vysokotlaká pistole, tlakový spínač

Průtok:					min. 400l/hod

Pracovní tlak:				min. 140 bar

Teplota:					max. 80 stupňů