D.1 Dokumentace stavebního objektu.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení.

Technická zpráva.

1. Všeobecné údaje :  projekt řeší stavební úpravy požární nádrže (parcela č. 425/40) v k. ú. Svratouch  na parcele č. 425/4. Investorem akce, vlastníkem výše uvedeného objektu a parcely je Obec Svratouch se sídlem 539 42 Svratouch č. p. 290.

Požární nádrž se nachází na severním okraji obce Svratouch při silnici II. třídy/č.358 směrem na Skuteč a Chrudim, resp. Poličku. Primárně slouží nádrž pro požární účely, v letních měsících dále na koupání a v zimě, pokud jsou mrazy k bruslení. Čerpání vody pro požární účely lze realizovat přímo ze silnice II./358, která prochází ve vzdálenosti cca 5,0m od východního rohu nádrže.

Požární nádrž je lichoběžníkového půdorysu, zdivo stěn je tvořeno žulovým kamenem s prostým betonem, dno je betonové. Stěny jsou po obvodu ukončeny betonovou monolitickou krycí deskou.

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že stěny nádrže vykazují značné trhliny včetně betonové krycí desky. Dochází zde k úniku vody. Dno nádrže nebylo možno prozkoumat, nádrž je napuštěna, ale dle informací  pracovníků technických služeb OÚ Svratouch je dno nádrže v dobrém stavu.

2. Ekonomické údaje :

Stavebními úpravami nedojde ke zvětšení zastavěné plochy požární nádrže, obvod nádrže bude nezměněn.

Stavebními úpravami dojde k mírnému zmenšení užitného objemu požární nádrže.

Užitný objem požární nádrže před stavebními úpravami : ………………………. 625,60m3

Užitný objem požární nádrže po stavebních úpravách     : ………………………. 600,20m3

3. Inženýrské sítě na pozemku :

Přítokové potrubí – Ø400mm betonové potrubí. Napouštění, resp. doplňování vody  požární nádrže je přítokovým potrubím  z přepadu obecního vodojemu a z přilehlých potůčků nad nádrží. Toto potrubí je nutné prostavět např. potrubím PVC o délce 0,20m, aby prošlo přibetonováním stěny.

Odtokové potrubí – Ø400mm betonové potrubí je zaústěno do blízké vodoteče- potoka Řivnáče. Stavební úpravy se odtokového potrubí netýkají, zůstane zachováno. Přesný zákres přítokového ani odtokového potrubí není možno do Situace stavby zakreslit, nebyly nikdy zaměřeny.

Na pozemku parcela č. 425/4 se nachází podzemní kabel „nn“ elektro ve správě ČEZ a. s. Podzemní kabel prochází cca 3,0m podél východní stěny nádrže. Protože při stavebních úpravách nedojde k žádným zemním pracím, není nutné tento kabel vytyčovat.

4. Technické řešení :

Před zahájením stavebních prací bude nutné požární nádrž vypustit a řádně vyčistit. Stávající česle nedaleko výpustního otvoru budou vyčištěny, odrezeny a opatřeny dvojnásobným nátěrem. Umístění česlí včetně odtokového potrubí bude zachováno.

A) Práce HSV :

Práce bourací : ve třech rozích nádrže jsou betonové schůdky,  které budou vybourány.

Základy : založení obvodových stěn nádrže  je ze základových pasů z prostého betonu v dostatečné nezamrzne hloubce. Stavební úpravy se základového zdiva netýkají.

Svislé konstrukce: stávající obvodové zdivo nádrže je ze žulového kamene do betonu v tl. 50,0cm. Toto zdivo bude po obvodu zpevněno přibetonovanými železobetonovými stěnami v tl. 200mm.

Po obvodu budou do dna zakotveny svislé pruty betonářské výztuže Ø16mm a´ 25cm ke kterým bude vázacím drátem připevněna svislá kari síť Ø6mm – oka 10/10cm. Stěny budou po obvodu zašalovány a vybetonovány vodostavebním betonem C 30/37 se stupněm vodotěsnosti min. V4.

Vodostavební beton stěn je nutné během betonáže hutnit ponornými vibrátory.

Svislé dilatační (řízené) spáry : zdivo stěn je nutné opatřit svislými dilatačními spárami ve vzdálenosti cca 5,00m (viz. výkres č. 04 – „Půdorys nádrže – nový stav“). Do dilatačních spár bude vložen plech tl. 5mm a spára bude po odbednění  zatmelena vodotěsným tmelem. Kari sítě Ø6mm – oka 10/10cm budou v místě dilatačních spár proříznuty.

Vodorovné konstrukce : stávající krycí betonová deska bude zvýšena, provede se montáž vodorovné kari sítě Ø6mm – oka 10/10cm, která se vázacím drátem spojí se svislou výztuží stěn. Provede se zašalování krycí desky po obvodu nádrže a vybetonování desky současně s betonáží stěn.

Dno nádrže : po vypuštění nádrže bude provedeno důkladné očistění. Pokud bude dno v dobrém stavu, projekt počítá s dvojnásobným nátěrem barvou vodě a UV záření odolnou, světlemodrý odstín. Pokud budou shledány trhliny dna, bude se postupovat na základě posudku statika a rozhodnutí stavebního dozoru.

Úpravy povrchů, zábradlí : požární nádrž je nyní bez zábradlí, betonová krycí deska je s trhlinami. Po obvodu požární nádrže bude osazeno ocelové zábradlí žárově pozinkované výšky 1050mm a tři nerezové žebříky, které nahradí vybourané betonové schůdky. Žebříky budou namontovány a připevněny tak, aby je bylo možno  před zimním obdobím demontovat.

Očistěné dno a nové betonové stěny nádrže včetně krycí desky budou opatřeny nátěrem – barvou ve světle modrém odstínu, ve dvou vrstvách, vodě a UV záření odolnou. První vrstva bude nanesena válečkem, druhá vrstva bude realizována nástřikem.

B) Práce  PSV :

Izolace proti zemní vlhkosti :   není realizována, s dodatečným zaizolováním nádrže se nepočítá. Dno a stěny nádrže budou opatřeny světle modrým nátěrem barvou ve dvou vrstvách, které budou po aplikaci a zaschnutí vykazovat i určitý stupeň vodonepropustnosti.

Bezpečnost práce :  při provádění stavebních úprav požární nádrže je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006Sb.

Vypracoval :   Ing. Martin Skřivan

Plevova 78

592 02    Svratka

IČO :  152 61 000

aut. č. : 1002122

Ve Svratce dne 31. 1. 2023