TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

„ISOTHERM – ÚSPORY ENERGIE - osvětlení“

Technické řešení viz Schéma zadání, Výpočet osvětlení zadání a Stávající stav

Výměna osvětlení ve výrobních halách

| Parametry svítidel | Požadovaná úroveň parametru |
| --- | --- |
| Lineární svítidlo IP54 pro výrobní a kontrolní části hal 1, 2, 4, 5, 6, 7 |  |
| hliníkové tělo o tloušťce materiálu min. 3 mm | ANO |
| opalový difusor | ANO |
| světelná účinnost LED zdrojů svítidel | min. 180 lm/W |
| životnost LED | min. 50 000 h |
| LED na hliníkovém boardu | ANO |
| Ta 60°C | ANO |
| Ra80 | ANO |
| DALI driver externí s Plug&Play konektorem | ANO |
| Technické svítidlo IP65 pro skladové části haly 1 |  |
| hliníkové tělo o tloušťce materiálu min. 3 mm | ANO |
| PC difusor úhel vyzařování | max. 90° |
| světelná účinnost LED svítidel | min. 175 lm/W |
| životnost LED | min. 98 000 h |
| Ta 55°C | ANO |
| Ra80 | ANO |
| DALI driver | ANO |
| Svítidlo VO na výložník |  |
| Ra75 | ANO |
| 4000 K | ANO |
| IP66 | ANO |
| přepěťová ochrana 20 kV | ANO |
| světelná účinnost LED svítidel VO | min. 170 lm/W |
| životnost LED | min. 180 000 h |
| Technické protipanické svítidlo |  |
| materiál polykarbonát | ANO |
| inverter a baterie 3h | ANO |
| světelná účinnost LED | min. 143 lm/W |
| IP65 | ANO |
| 4000 K | ANO |
| Ra80 | ANO |
| životnost LED | min. 65 000 h |
| Plug&Play konektor | ANO |
| Technické svítidlo pro osvětlení nízkých částí výrobních hal 1,4,5 a boxů |  |
| materiál polykarbonát | ANO |
| opálový difuzor | min. 143 lm/W |
| 4000 K | ANO |
| IP65 | ANO |
| životnost LED | min. 65 000 h |
| Plug&Play konektor | ANO |
| Podmínky |  |
| světelná soustava bude rozdělena do ovládaných sekcí regulovaných příspěvkem denního světla | ANO |
| kontrolní místa budou ovládána nezávisle na regulaci | ANO |
| vzhledem k povaze prostorů a činnosti je nad výrobními prostory vyžadován lineární typ osvětlení s opálovým difusorem o max. rozměrech 1 150 mm x 150 mm | ANO |
| svítidla budou instalována na nový kabelový žlab/rošt | ANO |
| pro osvětlení nákladových ramp je nutno docílit Em 80 lx na výpočtové ploše 26 x 26m v úrovni 0,05 m a neoslnit přilehlé budovy | ANO |
| výška svítidel 8 m | ANO |
| staveniště a skladovací prostory na potřebný materiál a nářadí si zajistí účastník na vlastní náklady mimo prostor hal | ANO |
| demontáže i montáže provede účastník na svoje náklady včetně zajištění své techniky | ANO |
| demontáže i montáže budou možné v tuto dobu: PO až PÁ – od 22:00 do 6:00 hodin SO + NE – kdykoli během dne po předchozí dohodě se zadavatelem | ANO |
| účastník je povinen provést ekologickou likvidaci demontovaných svítidel | ANO |

Prohlašuji, že námi nabízený systém osvětlení splňuje výše uvedené parametry a plně akceptujeme uvedené podmínky.

V ……………………………………., dne …………………………………………

…………………………………………………………..

jméno, příjmení a podpis osoby,

které je oprávněná jednat jménem uchazeče