# A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PŘÍSTAVBA STROJOVNY A REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY

ZIMNÍHO STADIONU VELKÉ POPOVICE

místo stavby:      zimní stadion, Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169

investor:              TJ Slavoj Velké Popovice, z.s. , Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169
projektant:          Ing. Ivan Blažek │ IB PROJEKT│ČKAIT  0012047 │tel. 777 824 268

datum:                  05/2019

A.l Identiﬁkační údaje

A.l.l Údaje o stavbě

a) název stavby

přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Zimní stadion Velké Popovice
Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169

parc. st. 393 a 1033 kú Velké Popovice

c) předmět projektové dokumentace

Projekt přístavby strojovny a rolbovny, rekonstrukce ledové plochy, mantinelu, nová technologie chlazení ,  V ROZSAHU PROJEKTU PRO  ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

A.l.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

--

b) jméno, příjmení, obchodní ﬁrma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

--

c) obchodní ﬁrma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

TJ Slavoj Velké Popovice, z.s. , Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169

IČO: 00507687 , DIČ: CZ00507687

A.l.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní ﬁrma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní ﬁrma nebo název, IC, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Ivan Blažek, Lipová 516, Rožďalovice, 289 34,  IČ: 76502104 , tel. 777 824 268

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Ivan Blažek , č. autorizace:  0012047

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

stavební a konstrukční část, statika                                Ing. Ivan Blažek , ČKAIT  0012047

požárně bezpečnostní řešení:                                          Ing. Miroslav Heřmánek, ČKAIT 0003629

strojně – technologická část                                             Ing. Miroslav Mikyna, ČKAIT 0003877

Elektro  a MaR:                                                                    Ing. Ing. Martin Krois

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Zájmovým územím pro přístavbu strojovny a rolbovny je část parcely 1033, kde v současnosti stojí původní přístavba , sloužící jako garáž pro rolbu. Parcela 1033 je součást areálu zimního stadionu, z větší části je nezastavěná a slouží jako zpevněná plocha nebo je na ní travní porost.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Budova na parcele .393 a 1033 slouží jako zimní stadion. Celková zastavěnost nadzemními stavbami , vztažená k celému areálu ZS činí 47,9 %, celková zastavěnost včetně zpevněných ploch 79,6%. Navýšení zastavěnosti plánovanou přístavbou je zcela minimální a činí 2,1%

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

nejsou

d) údaje o odtokových poměrech

V zásadě se nemění sběrná plocha dešťových vod. V současnosti jsou dešťové vody ze střechy ZS svedeny do veřejné kanalizace, projekt plánuje vřazení retenční nádrže a využití srážkové vody po přečištění k plnění rolby.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle platného územního plánu Velké Popovice z 06/2017 , spadá území stavby do plochy OS se způsobem využití „plocha pro tělovýchovu a rekreaci“. Stavba je v souladu s ÚP

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

jsou dodrženy požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území)

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

jsou splněny požadavky DO – viz dokladová část

h) seznam výjimek a úlevových řešení

nejsou požadovány žádné vyjímky

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

nejsou známé jiné podmiňující investice neuvedené v této PD

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

parcely stavby :

Velké Popovice; p. č. st. 393

Velké Popovice; p. č. 1033

sousední parcely dle KN :

Velké Popovice; p. č. 96/6   (TJ Slavoj Velké Popovice)

Velké Popovice; p. č. 96/30 (TJ Slavoj Velké Popovice)

Velké Popovice; p. č. 1034   (TJ Slavoj Velké Popovice)

Velké Popovice; p. č. 96/1   (pole)

Velké Popovice; p. č. 96/6   (příjezdová komunikace, obec)

Velké Popovice; p. č. 96/32 (areál správa a údržba silnic)

Velké Popovice; p. č. 96/48 (příjezdová komunikace, obec)

Velké Popovice; p. č. 1035 (příjezdová komunikace, obec)

Velké Popovice; p. č. 983/20 (úzký pruh pozemku k silnici – vlastnictví pivovar)

Velké Popovice; p. č. 983/21 (komunikace Ringhofferova – STČ Kraj)

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna stavby

b) účel užívání stavby

stavba občanské vybavenosti

c) trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  (kulturní památka apod.)

stavba není umístěna v chráněném území ani památkové zóně, není kulturní památkou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

jsou dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb (o technických požadavcích na stavby). Stavba je částečně bezbariérová pro diváky v hale. Stavební úpravy nemají vliv na bezbarierové řešení.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů)

Jsou splněny požadavky DO – viz dokladová část. K projektové dokumentaci jsou doložena stanoviska níže uvedených institucí, jiné požadavky nejsou kladeny.

- Pivovar Velké Popovice (ochranné pásmo pivovarských studní)

- Povodí Vltavy s.p.

- MěÚ Říčany, odbor životního prostředí (odpady, ovzduší, vodoprávní)

- HZS STČ kraje , Polepská 634, 280 02 , Kolín

- KHS STČ kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 120 00, Praha 2

- Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

g) seznam výjimek a úlevových řešení

nejsou požadovány žádné vyjímky

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod)

největší rozměr přístavby :                   ~22,2 x 9,43 m

největší výška nad UT :                          ~5,090 m

zastavěná plocha                                      209,3 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

potřebný elektrický výkon pro běžný provoz technologie chlazení:                       148,6 kWh

spotřeba elektrické energie pro běžný provoz technologie chlazení:                     589 416 kWh/rok

předpokládaná spotřeba vody pro potřeby technologie:                                          3000 m3/rok

třída energetické náročnosti celé budovy se nemění – ENB neřeší technologii

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Nejsou žádné podmiňující předpoklady. Předpokládá se realizace na jaře 2020.

05/2020 – demontáž rozvodů, odsátí a dekontaminace NH3 chladiva, demontáž hrazení, částečné odbourání ledové plochy, zbourání stávající garáže pro rolbu, základové konstrukce přístavby

06/2020 – svislé nosné konstrukce přístavby, zastropení přístavby, nové  souvrství LP, montáž zatrubkování chlazení

07/2020 – práce PSV na přístavbě, betonáž nové chlazené desky ledové plochy.

08/2020 – finální dokončení přístavby, mantinel, střídačky a časomíra, zkušební provoz

k) orientační náklady stavby

Orientační hodnota změny stavby je odhadnuta na 38.000.000 Kč vč. DPH  metodou obestavěného prostoru

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- přístavba strojovny a rolbovny

- rekonstrukce souvrství ledové plochy

- rekonstrukce mantinelu

- technologie strojního chlazení, měření a regulace, elektro

# B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍSTAVBA STROJOVNY A REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY

ZIMNÍHO STADIONU VELKÉ POPOVICE

místo stavby:      zimní stadion, Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169

investor:              TJ Slavoj Velké Popovice, z.s. , Ringhofferova 336, Velké Popovice, 25169
projektant:          Ing. Ivan Blažek │ IB PROJEKT│ČKAIT  0012047 │tel. 777 824 268

datum:                  05/2019

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Parcela 1033, na které bude provedena přístavba , je rovinatá, se sklonem cca 5% k jihu. Ostatní činnosti probíhají uvnitř budovy  stávajícího ZS.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stavby. Průzkum podloží pod kluzištěm bude proveden před zahájením stavby. Odborně byl zhodnocen stav chlazené desky ledové plochy, která je na konci své životnosti.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

stavba není situována v žádném ochranném pásmu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

stavba není situována v záplavovém území (zóna 1 – se zanedbatelným výskytem povodně) ani poddolovaném území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Přístavba nemá zásadní vliv na odtokové poměry. V zásadě se nemění sběrná plocha dešťových vod. V současnosti jsou dešťové vody ze střechy ZS svedeny do veřejné kanalizace, projekt plánuje vřazení retenční nádrže a využití srážkové vody po přečištění k plnění rolby.

Provoz technologie chlazení s NH3 se bude řídit provozním řádem. Zaměstnanci obsluhy budou řádně proškoleni a budou zajištěny následující body, vycházející z havarijního plánu zimního stadionu:

•	osazena zařízení s nepřetržitou detekcí amoniaku v prostoru strojovny a sekcí ledové plochy s automatickým  hlášením překročení  povolené koncentrace amoniaku houkačkou / 50% zraňující koncentrace / a  vyvedením signalizace ke strojníkovi ZS. Kontrola funkce analyzátoru musí být min. 1x měsíčně, kontrola musí být  zaznamenána v deníku strojovny.

•	ve strojovně je nezbytný trvalý přívod vody s pružným rozvodem / hadicí/ ke zkrápění místa havárie v případě výronu amoniaku do ovzduší.

•	případná kontaminovaná voda se shromažďuje v havarijní jímce před strojovnou . Je nutno překontrolovat, zda při výronu do  podúrovňových prostor stadiónu nedojde k druhotnému zamoření dalších prostorů stadiónu čpavkem. Je potřebné mít uzavřenou dohodu s nejbližším specializovaným průmyslovým podnikem k poskytnutí autocisterny a zajištění likvidace kontaminovaných vod / např. destilací/ včetně zajištění laboratorní  kontroly odpadních vod zimního stadiónu vzhledem k obsahu amoniaku

•	v celém areálu zimního stadiónu zajistit možnost vyhlášení signálu „chemický poplach“ houkačkami / rozhlasem/ z vhodného stanoviště / např. tlačítkem v zasklené skříňce na vnější straně  stadiónu / a ze strojovny zimního stadiónu

V případě havárie zimního stadionu bude zaměstnanec ZS (strojník) neprodleně informovat o rozsahu

ohrožení objektu a vzniklého  nebezpečí tyto objekty a subjekty:

Plán  VYROZUMNĚNÍ  A SPOJENÍ

| HZS Říčany | 950 881 011 |
| --- | --- |
| Policie ČR | 158 |
| Záchranná zdravotní služba | 155 |
| Linka tísňového volání | 112 |
| OÚ Velké Popovice | 323 665 230 |
| Odbor životního prostředí MěÚ Říčany | 323 618 247 |

Vyrozumnění  a  spojení  ohrožených  objektů

| Pivovar Velké Popovice | 323 683 425 |
| --- | --- |
| Správa a údržba silnic V. Popovice (ZKP Kladno) | 312 273 597 |

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

nejsou

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

není BPEJ

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Plánovaná stavba se nedotýká napojení na IS ani na dopravní infrastrukturu – beze změny

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známé žádné podmiňující ani vyvolané vazby a investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je užívána jako zimní stadion , úpravami se nemění kapacita budovy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Regulativy území vycházejí ze závazné funkční části územního plánu. Pro řešenou stavbu neexistují relevantní regulativa, lze vycházet z charakteru již stávajících objektů.

Přístavba obdélníkového půdorysu s rovnou střechou svou výškou ani měřítkem nepůsobí vůči okolním stavbám rušivě a odpovídá účelu – strojovna a rolbovna u zimního stadionu. Ostatní činnosti, jako např, rekonstrukce ledové plochy , jsou prováděny uvnitř stávající budovy.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Ze západní strany stávajícího zimního stadionu vznikne po odbourání garáže přístavba obdélníkového půdorysu 22,2 x 9,43m s rovnou střecho o výšce atiky 5,09m nad ÚT. Z exterieru bude patrná šlechtěná omítka v barevné kombinaci bílá plocha stěn + šedá sokl a vystouplá atika. Výplně otvorů a klempířské prvky budou také šedé. Kolem přístavby bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Stavební úpravy ledové plochy a mantinelu uvnitř zimního stadionu nejsou architektonického charakteru. Exterier hlavní stavby zůstává zcela beze změny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Zimní stadion využívá v současnosti pro chlazení ledové plochy strojovnu s NH3 chlazením v areálu sousedního pivovaru Velké Popovice. Plánuje se odpojení od pivovaru z důvodů ekonomických a technických. S ohledem na trasu vedení současného potrubí a poloze rozvodného kanálu, bude zvolena varianta samostatné přístavby pro strojovnu a rolbovnu a vlastním technologií strojního chlazení se systémem přímého vypařováním chladiva v trubkovém systému ledové plochy.

Tímto opatřením dojde ke značnému snížení environmentálních rizik. Jedním z hlavních cílů rekonstrukce chladicího okruhu je zásadním způsobem snížit celkovou náplň chladiva R717 (NH3) na celkových 1600 kg.

Pro krytí potřebného chladicího výkonu je navržen jednostupňový chladicí okruh s kompresorovou jednotkou se 3 šroubovými kompresory. Chladicí okruh pracuje s chladivem R717 (NH3).

Chladicí zařízení lze charakterizovat jako zařízení s nucenou cirkulací chladiva. Teplosměnná plocha, která slouží k výrobě ledu na ploše, je tvořena trubkovým systémem, který je zalit do poslední betonové vrstvy ledové plochy. Pro cirkulaci chladiva mezi nízkotlakým sběračem chladiva (expanzní nádobou) ve strojovně chlazení v a trubkovým systémem v ledové ploše zimního stadionu jsou ve strojovně instalována cirkulační chladivová čerpadla. Systém pracuje v hermeticky uzavřeném chladicím okruhu.

Běžně budou v provozu 2 kompresory:

−  celkový instalovaný výkon 268,3 kW

−  celkový provozní výkon pro běžný provoz 148,6 kW

−  maximální provozní současnost 55,33 %

Podrobně je technologie chlazení popsána ve strojně technologické části

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je pro diváky částečně bezbariérová – beze změny

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Obsluhující (dozorující) personál chladicího zařízení musí být vyškolen a poučen o předpisech ochrany zdraví a poskytnutí první pomoci při úrazu chladivem. Školení zajistí provozovatel.

Chladicí zařízení musí být podrobeno preventivní údržbě v souladu s instrukční příručkou dle ČSN EN 378-2+A1: 2012. Údržbu zajistí provozovatel.

Obsluhující personál chladicího zařízení musí být podrobně seznámen s obsluhou zařízení podle ČSN EN 378-4+A1:2012: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a

rekuperace. Školení zajistí provozovatel.

Podle Informativní přílohy „A“ ČSN EN 378-3+A1:2012: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: (Instalační místo a ochrana osob) musí být snadno k dispozici osobní ochranné prostředky, přiměřené k množství a typu chladiva. Tyto prostředky musí být pečlivě uskladněny mimo vlastní strojovnu, avšak v blízkosti vchodu do strojovny a zajištěny proti nevhodnému zasahování. Osobní ochranné prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány podle doporučení výrobce. Správné umístění, kontrolu a údržbu ochranných prostředků zajistí provozovatel.

Informativní příloha „A“ normy ČSN EN 378-3+A1:2012 předepisuje následující ochranné prostředky, které musí být poskytnuty každé osobě k použití při údržbě, opravě a rekuperaci:

Normální používání:

Každé osobě, která provádí údržbu, opravu a rekuperaci mají být poskytnuty následující osobní ochranné prostředky:

Pro veškerá chladiva a bez ohledu na vlastnosti chladiva:

− ochranné rukavice a ochrana zraku;

Pro chladiva skupiny B2 (NH3):

− ochranné prostředky dýchacích orgánů podle EN 132, EN 133, EN 134, EN 135,

EN 136, EN 14593-1, EN 14593-2 a EN 14594

Pro použití v případě nouzových situací musí být k dispozici následující zařízení:

− ochranné prostředky dýchacích orgánů podle EN 132, EN 133, EN 134, EN 135,

EN 136, EN 137, EN 14387 a EN 14594

− zařízení pro první pomoc

− ochranný respirátor s filtrem (celo obličejová maska) nebo samostatné dýchací přístroje.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů

− Ochranné prostředky dýchacích orgánů mají být vhodné pro použité chladivo. Pokud jsou v místě instalace k dispozici samostatné dýchací přístroje (se souhlasem místní záchranné služby), mají být v pravidelných intervalech udržovány kvalifikovanou osobou a mohou být používány pouze vhodně

zacvičenými osobami, které jsou s nimi náležitě seznámeny a jsou-li opatřeny druhem a typem zařízení, u něhož jsou použitelné.

Zařízení první pomoci

− Musí být k dispozici zařízení pro první pomoc, léky a speciální chemikálie vztahující se k použitým chladivům, společně s ochrannými pokrývkami, atd., které jsou uskladněny mimo strojovnu, ale v blízkosti vstupu do místnosti strojovny.

− Zvláštní pozornost musí být věnována prostředkům pro rychlé ošetření poraněných očí.

− Léky a jiné chemikálie smí být v zařízeních pro první pomoc jen po konzultaci s lékařskými odborníky.

Sprchy v případě nouzových situaci

− U chladicích zařízení, která používají čpavek (R717) nebo jiné žíraviny kůže nebo chladiva dráždící oči, mají být k dispozici mycí zařízení očí (např. promývací zařízení očí) a pro náplň chladiva větší než 1 000 kg má být dále instalována sprcha pro případ nouzové situace.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

a.1 – přístavba strojovny a rolbovny

Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu 22,2 x 9,43m s rovnou střechou o výšce atiky 5,09 m nad ÚT. Od hlavní budovy ZS bude stavebně oddělena. Bude založena na základových pasech, stěny budou z keramických bloků, strop panelový, rovná zateplená jednoplášťová střecha . Přístavba bude kontaktně zateplena, výplně otvorů hliníkové / plastové, design stavby bude odpovídat vizualizaci.

Přístavbu tvoří čtyři místnosti. Vstupujeme do ní z prostoru haly přes místnost pro rolbaře (1.01), přes plynotěsné a protipožární dveře lze projít do hlavní technologické místnosti – strojovny (1.02). Zde bude umístěna technologie strojního chlazení. V S-V rohu strojovny je záchytná jímka 2/ 2,5 m a navazující technologický kanál pro rozvod chladiva k ledové ploše. Strojovna má manipulační vrata 2 x 2,4 m na za západní straně.

Z místnosti rolbařů je přístupná garáž pro dvě rolby (1.03) se sněhovou jámou. Tato místnost má vrata 3,5/ 3,3 m směren do haly a manipulační + únikové vrata 2,5/3 m na západní straně stavby.

Poslední místností je havarijní sprcha / WC (1.03), která též přístupná z místnosti rolbařů. Zde je umístěna sprcha s termostatickou baterií a oční sprška pro případ zasažení obsluhy NH3 chladivem.

a.2 – rekonstrukce ledové plochy

Zimní stadión Velké Popovice byl uveden do provozu v 70. letech 20 stol. a od té doby neprošla ledová plocha rekonstrukcí, je zjevně na pokraji své životnosti. S ohledem na absenci izolantu pod chladící deskou je pravděpodobné, že podloží pod deskou cyklicky promrzalo a může být podmáčené. Taktéž není zcela jasné, jaký materiál byl do podloží použit. Toto je důvod provedení inženýrsko – geologického průzkumu (vrtů do podloží přes stávající desku), za účelem určení stavu podloží.

Po provedení  IG průzkumu (výše) bude přistoupeno k přípravným pracím a částečné demolici  stávající plochy v místech, kde je porušené podloží vlivem namrzání.

Nejprve bude odstaveno chlazení a odsáto NH3 chladivo. Bude demontován stávající mantinel, hráčské lavice, střídačky a veškeré konstrukce na ochozu za ledovou plochou, pak se odbourá porušená část PL.   Bude též odbourán strop technologického rozvodného kanálu. Předpokládá se zachování části PZD desek a jejich znovupoužití.

Nová ledová plocha dle dispozičního výkresu bude provedena na stávající chlazenou desku po její sanaci a dobetonování odbouraných částí.

Konstrukce ledové plochy musí splňovat následující parametry:

- rovnoměrné stálé zatížení 5 kN/m2

- nahodilé zatížení jednotlivých kol vozidla 19,5 kN na plochu 25 x 25 cm

- kluzné uložení chlazené desky zachycující vliv tepelné roztažnosti (-15  / +25°C )

- vhodnou šířku a uspořádání dilatačních spár

- tepelně izolační vrstva z nenasákavého materiálu s parotěsnou zábranou

- kvalita povrchu chlazené desky pro celoroční využití

- provedení a montáž mantinelů na úrovni ledové plochy, umožňující dilataci plochy bez vlivu na ně.

- nástavba mantinelů splňující současné požadavky s ochrannými skly po celém obvodu plochy.

b) konstrukční a materiálové řešení

b.1 – přístavba strojovny a rolbovny

bourací a přípravné práce

bude zdemontována současná konstrukce pro výjezd rolby, krov přístřešku a následně se pomocí mechanizace odbourá garáž pro rolbu včetně základových konstrukcí. Materiál se roztřídí v místě stavby a odveze na skládku.

zemní práce , založení a spodní stavba

Pro návrh založení nebyl proveden geologický průzkum. Základové poměry na staveništi jsou jednoduché , objekt je navržen jako jednoduchý. Je uvažována zemina F1 tuhé konzistence – hlína štěrkovitá, tuhé konzistence. Hladina spodní vody je cca 4 m pod úrovní terénu.

Přístavba bude založena na základových pasech šířky 800 mm. Základové pasy jsou na úrovni -1,350 m. Do výšky 400 mm jsou z prostého betonu min C 16/20, výše z tvárnic ZB 30 s konstrukční výztuží. Při provádění základových pasů bude proveden i zemnič bleskosvodu z FeZn pásoviny 40x3, uložený v betonu 50 mm nad úrovní základové spáry.

Po provedení rozvodů ZT bude z hutněného makadamu vytvořena rovina a na ní provedena základová deska tl. 150 mm z betonu třídy min C16/20.  Deska bude konstrukčně vyztužena sítěmi KARI 6-150/150 při spodním i horním líci a po obvodu bude výztuž uzavřena vázanou výztuží „U“ profilu R 8 à 500 mm.

Součástí spodní stavby je i sněhová jáma o světlém rozměru 2,8 x 1,8 m a hloubce 2m pod ±0,000 včetně boční jímky pro ponorné čerpadlo (viz výkresová část).  Stěny i dno budou provedeny z 250 mm silného vodostavebního betonu C 30/37 XC4, XF4 s konstrukční výztuží. Pracovní spáry budou těsněny bentonitovým páskem.

Stejným způsoben bude řešena i záchytná jímka 2 x 2,5m na začátku technologického kanálu.

hydroizolace

přístavba nemusí  být dle ČSN 73 0601 – „ochrana budov před pronikáním radonu z podloží “ chráněna před pronikáním radonu z podloží.

Bude použita dvouvrstvá hydroizolace živičnými modifikovanými pásy se skelnou vložkou natavená na očištěný a nepenetrovaný povrch. Po jejím provedení bude opatřena krycím betonem tl. 30 mm

svislé nosné konstrukce

Přístavba má stěnový konstrukční systém, zdivo je z tepelně-izolačních pálených bloků tl. 400 (380) mm na lepící maltu, nebo  jejich alternativy.  Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou  systémové , nebo monolitické.

Zdivo je pod uložením stropních panelů završeno obvodovým věncem výšky 250 mm, vyztuženým 4 profily R12 a třmínky R6 po 300 mm. Při zdění je nutno dbát kromě rovinnosti výsledného zdiva též na souměrnost malty či lepidla v ložných spárách a obecně dodržet technologický postup daný výrobcem zdícího materiálu.

Jako vnitřní podpory pro nosník HEB 340 na straně ke stávající budově jsou v rámci nenosné dělící stěny provedeny dva nosné pilíře 600/300 mm z tvárnic ZB 30 , výplňovým betonem c25/30 a s konstrukční výztuží.

vodorovné nosné konstrukce

Strop bude z prefabrikovaných železobetonových panelů (PARTEK HCE 250, SPIROL SPG 250). Panely jsou uloženy na železobetonový věnec obvodové stěny se základní výztuží 4 R12 + Tř R6/300, který při zesílení v místech otvorů funguje částečně jako nosník. Na straně stávající budovy jsou uloženy na ocelovém nosníku HEB 340. Po montáži je provedena zálivka spár a dobetonávka boků betonem C 25/30 s konstrukční výztuží. Postup provádění stropů viz technologický předpis výrobce.

nenosné a dělící konstrukce

Dvě příčné  dělící stěny jsou z požárních a akustických důvodů navrženy z keramických bloků  tl. 240 mm na lepící maltu, ostatní příčky z příčkovek tl. 115 mm.

SDK konstrukce

Ve střední části přístavby, tj. v místnosti strojníků, WC a sprše je snížený SDK podhled na světlou výšku 2,8 m. Bude proveden na zavěšeném křížovém rastru z CD profilů  s jednoduchým opláštěním (desky white 12,5 mm). V místě nosníku HEB 220 bude z SDK proveden kastlík, pro jeho zakrytí a zajištění minimální požadované požární odolnosti.

podlahy

Jsou navrženy jako těžké plovoucí s nosností 500 kg/m2. Na izolantu z 80 mm XPS bude provedena roznášecí deska z drátkobetonu třídy min C30/37  tl. 150 mm. V prostoru strojovny a rolbovny bude finální povrch gletovaný s cementovým vsypem.

Fasáda

Obvodové stěny budou z vnější strany kontaktně zatepleny fasádním polystyrenem EPS 70f GRAY v tl. 140 mm. Budou opatřeny tenkovrstvou armovanou omítkou s finální vrstvou ze šlechtěné silikonové omítky  (kombinace odstínu šedá a tmavě šedá). Přesný design a barevnost fasád určí autorský dozor.

Sokl bude zateplen 120 mm XPS, opatřen tenkovrstvou armovanou omítkou a finální silikonovou mosaikou tmavě šedého odstínu.

střešní plášť

Přístavba bude zastřešena jednoplášťovou rovnou střechou , provedenou na nosné konstrukci stropu. Skladba odpovídajá výkresu „skladby“ a funguje na principu neprovětrávané střechy s foliovým parotěsem FATRAFOL FATRAPAR a skladbou z pěnového EPS o tloušťce spádových klínů 250 – 350 mm + vrchní folií FATRAFOL 810, odolnou proti UV záření.

Plocha je spádovaná 1,5% do dvou střešních vtoků HL 110 a voda bude odvedena vnitřními dešťovými svody do vsakovacího drainu.

povrchy vnitřní

Na interiérových stěnách a stropu bez SDK podhledu je navržena MVC štuková omítka tl. 15 mm. Omítnuté stěny budou opatřeny bílým disperzním nátěrem. V místnosti „sprcha“ bude obklad z keramických obkladaček a keramická dlažba.

výplně otvorů

Okna v jižní a severní stěně budou plastová , otevíravá / sklopná v tmavě šedivém designu. Splňují koeficient prostupu tepla 1,1 W/m2*K. Budou kotvena stranovými kotvami do nosné konstrukce stěn. Jejich členění odpovídá technickým pohledům, přesněji určí osoba autorského dozoru.

Exteriérové dveře do strojovny budou dvoukřídlé, z vnitřní strany musí být jedno křídlo osazeno panikovým kováním – dveře slouží jako únikové. Zároveň musí splňovat  třídu bezpečnosti III.

Pro výjezd rolby ven budou sloužit sekční vrata 2500/2500 v bezpečnostním provedení s únikovými dveřmi a s elektrickým ovládáním.

Vrata mezi rolbovnou a prostorem zimního stadionu budou také roletová, elektricky ovládaná, rozměr 3500 x 3300 mm. Musí splňovat požární odolnost 60 min, v souladu s požárně  - bezpečnostním řešením stavby.

Vnitřní dveře do strojovny budou plynotěsné a protipožární s odolností 60 minut !! Ostatní dveře budou dřevěné, v ocelových zárubních. Požární odolnost bude v souladu s požárně  - bezpečnostním řešením stavby. Viz specifikace výplní otvorů.

venkovní konstrukce a zpevněné plochy

Před strojovnou vznikne nová zpevněná plochy do tvaru „L“ o šířce 3,5 od budovy navazující na stávající asfaltovou plochu. Bude ze zámkové dlažby tl. 80 mm na štěrkovém loži. Vhodný typ dlažby určí autorský dozor nebo investor. Výškový rozdíl mezi vraty pro rolbu či manipulačními vraty strojovny a venkovním terénem bude vyrovnán nájezdovými rampami o sklonu max 15% provedených ze zámkové dlažby mezi betonové palisády.

Kolem stavby bude proveden 0,4 m široký okapový chodníček z plošné dlažby 400 x 400 x 40 mm na štěrkovém podsypu.

b.2 – rekonstrukce ledové plochy

bourací a přípravné práce

Nejprve bude odstaveno chlazení , odsáto NH3 chladivo a zdemolován přívod chlazení z pivovaru – je popsáno ve strojně technologické části projektu.  Bude demontován stávající mantinel, hráčské lavice, střídačky a veškeré konstrukce na ochozu za ledovou plochou.

Bude odbourán stávající obrubník pod mantinelem.

Dále se odstraní strop technologického rozvodného kanálu z PZD desek.

Po technickém zhodnocení stavu ledové plochy a IG průzkumu podloží, bude přistoupeno k její částečné demolici a částečnému odtěžení podkladu, zejména v jiho-východním rohu. Veškerá suť bude naložena na nákladní automobily a bude odvážena vraty na jižní straně budovy ZS.

parametry ledové plochy

ledová plocha bude provedena na stávající chlazenou desku. Konstrukce ledové plochy musí splňovat následující parametry:

- rovnoměrné stálé zatížení 5 kN/m2

- nahodilé zatížení jednotlivých kol vozidla 19,5 kN na plochu 25 x 25 cm

- kluzné uložení chlazené desky zachycující vliv tepelné roztažnosti (-15  / +25°C )

- vhodnou šířku a uspořádání dilatačních spár

- tepelně izolační vrstva z nenasákavého materiálu s parotěsnou zábranou

- kvalita povrchu chlazené desky pro celoroční využití

- provedení a montáž mantinelů na úrovni ledové plochy, umožňující dilataci plochy bez vlivu na ně.

- nástavba mantinelů splňující současné požadavky s ochrannými skly po celém obvodu plochy.

- Nová dispozice ledové plochy splňuje pravidla  IIHF, ČSLH, SZLH a DIN 18 036.

● vnitřní rozměr mezi mantinelem                   56 000 x 26 000 mm

● vnější rozměr chlazené desky                         56 400 x 26 400 mm

● rozměr k ochozu  (obrubníku)                        56 460 x 26 460 mm

● plocha chlazené desky                                     1 423,99 m2

● rádius v zaoblení                                                8,5 m (mantinel) / 8,7 m (deska)

● obvod chlazené desky                                      150,66 m

● náskok na led                                                     200 mm

● zaledování                                                          40 ±10 mm

● výška madla hrazení od betonu                     1100 mm *

*  Podrobněji popsáno v části „mantinel“

skladba ledové plochy a postup provedení

| Č. | KONSTRUKCE | MM |
| --- | --- | --- |
| 1 | zaledování | 40 ±10 mm |
| 2 | bílý nátěr | 0,01 mm |
| 3 | nástřik (EMCORIL MC) | 0,01 mm |
| 4 | ŽB deska se systémem chladících trubek - beton C 30/37 - XF3; XF4 | 14 0 mm |
|  | ( w = 0,5 , MC = 320 - 340 kg/m3 , VZ = 4) |  |
|  | + přidaná skelná vlákna FIBRIBET ® proti mikrotrhlinám - 7 kg/m3 |  |
|  | + cementový vsyp - 3,5 kg/m2 do povrchu betonu |  |
| 5 | krycí ochranný beton C 16/20 | 40 - 50 mm |
| 6 | 1 x folie SIKA TUNEL R 14 | 1,8 mm |
| 7 | 1 x folie HDPE Junifol | 1 mm |
| 8 | geotextilie 300 g/m2 | 3 mm |
| 9 | extrudovaný polystyren XPS 300, 2 vrstvy 50 mm křížem položené | 100 mm |
| 10 | geotextilie 300 g/m2 | 3 mm |
| 11 | 1 x folie HDPE Junifol | 1 mm |
| 12 | ALU bitumenový izolační pás – parozábrana | 4 mm |
| 13 | penetrační asfaltový nátěr ALP 2x | 0,02 mm |
| 14 | stávající - vyspravená - chlazená deska a podloží | 70 - 100 mm |

Ledová plocha bude provedena na desku stávající, po provedení lokálních vyrovnání samonivelační stěrkou za účelem získání rovného povrch. Následné souvrství je uvedeno výše.

Největší pozornost je třeba věnovat technologii betonáže vlastní chlazené desky, betonované na kluzné vrstvě skladby.

Deska je oboustranně vyztužená sítěmi KARI 100/100-8 , jejich rozmístění je patrné z výkresů v části „STATIKA“. Spodní sítě jsou uloženy na podkladních profilech R 12 po 1 m, horní sítě jsou položeny na trubkovém registru chlazení. Po obvodu je třeba vložit pro plošnou dilataci XPS tl. 30 mm.

Vlastní betonáž bude probíhat tak, že nejprve bude zabetonována střední prohloubená část a následně bude rovnoměrně betonováno na obě strany, aby doba ukládání směsi nepřekročila 1 hodinu a aby nedošlo již k počátku tvrdnutí betonové směsi. Pro betonáž bude použit beton C 30/37 – xf3, xf4 (W=0,5, MC=320-340 kg/m3, VZ=4).  Betonáž bude probíhat nepřetržitě až do úplného ukončení.

Do betonu budou přimíchána polyolefínová vlákna proti vlasovým trhlinám a krystalizační přípravek XYPEX. Horní povrch bude opatřen korundovým vsypem (např. Mapetop S) a ošetřen pečetícím nástřikem (např. Emcoril MC). Ve finále bude deska opatřena bílým nátěrem.

Celková tloušťka desky je 140 mm. Horní rovina musí být v rovinatosti do 5 mm v celkové ploše.

rozvodný kanál

Bude provedeno nové zastropení PZD deskami (přesný rozměr bude znám po demontáži stávajících desek, pravděpodobně jsou použity desky PZD 1780 x 590 x 90) a jeho přebetonování spolu s betonáží plochy. Kanál bude před osazením nových rozvodů zevnitř zasanován krystalizačním nátěrem XYPEX, za účelem zmírnění případných průsaků vody. Budou také osazeny dva nové plynotěsné revizní poklopy.

nájezd pro rolbu

S ohledem na navýšení ledové plochy o 290 mm (250 mm nová chlazená deska + 40 mm zaledování), bude nutno provést nájezdovou rampu pro rolbu dle výkresu D.1.05. Rampa délky cca 4,275 m je ve sklonu 5,2% . Sklon začíná hned za vrátky pro vjezd rolby na led a končí 0,5 m před vraty rolbovny. Bude provedena z železobetonu C 30/37 - XF3, XF4, výztuž 2 x KARI 8-100/100.  Světlá šířka bude 3,5 m , po stranách bude rampa lemována obrubníkem výšky 0,15 nad úroveň rampy. Pod rampou bude vsazen odvodňovací kanálek pro odvod vody např. při odstávce ZS. Finální povrch rampy bude upraven epoxidovým nátěrem se vsypem. Nátěr bude proveden do výšky 0,15 m i na obrubníku a zdi v prostoru vrat.

mantinel

mantinel je vytvořen jako skládaná konstrukce z panelů délkového modulu 3 m. Obloukové segmenty jsou děleny v modulu 2,67 m. Výška mantinelu je 1100 mm od povrchu chladící desky. Mantinel je vyroben ze čtyřhranných trubek (jäklů) 40 a 40 x 20 mm. Jednotlivé panely jsou mezi sebou spojeny pomocí šroubů M20. Ocelová konstrukce je opatřena povrchovou ochranou žárovým zinkováním.

Nosným prvkem hrazení EURO EXTRA je zdvojený obvodový rám, který je k betonové ploše nebo k podezdívce kotven pomocí přítažných profilů a šroubů M20. Součástí dodávky jsou kotevní prvky, které jsou instalovány přímo do chladící desky v případě stavby mantinelu na novou plochu, nebo do podezdívky v případě montáže na stávající plochu.

Výplň jednotlivých dílů je tvořena vysoce pevnými, proti ÚV záření odolnými deskami z polyetylenu bílé barvy s probarvením do hmoty, tloušťky 10 mm. Spojovací materiál je opatřen povrchovou ochranou ZnCr. Hlavy spojovacího materiálu jsou zapuštěny do desek tak, aby nenarušovaly hladký povrch mantinelu.

Hrazení je vyrobeno jako demontovatelné. Při odstranění mantinelů není na ploše žádný vyčnívající spojovací materiál. Mezi jednotlivými díly mantinelu nejsou větší mezery než 2 mm. Podrobněji je řešeno ve stavební části

c) mechanická odolnost a stabilita

Je doložena statickým posouzením. Výpočet MTD mezních stavů prokázal dostatečnou únosnost všech posuzovaných prvků a splňuje postupy následujících norem:

ČSN EN 1990 -  zásady navrhování konstrukcí.

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí.

ČSN EN 1993-1-1: navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1 - dimenzování prvků ze železobetonu

ČSN EN 13670  - provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1997  - navrhování geotechnických konstrukcí

Zatížení je stanoveno dle

ČSN  EN 1991–1–1  (Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení konstrukcí)

ČSN  EN 1991–1–3 (Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem)

ČSN EN 1991–1–4 (Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení větrem)

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

nově instalované zařízení strojního chlazení je podobně popsáno v části PD „strojní chlazení“

b) výčet technických a technologických zařízení

viz výše

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,

zásahové cesty)

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

viz část „požárně bezpečnostní řešení“

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Pro přístavbu jsou splněny tepelně-technické požadavky normy ČSN 730540 na stavební konstrukce. Je splněn požadavek na normové hodnoty koeficientů prostupu tepla obalovými konstrukcemi a celkovou potřebu energií vztaženou na kWh/m2 podlahové plochy.

b) energetická náročnost stavby

Změna stavby nemá vliv na pENB celé budovy.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

není využito

B2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod).

větrání:

Jsou splněny normové hodnoty výměny vzduchu v pobytových místnostech a požadavky na větrání prostoru strojovny dle požadavku ČSN EN 378-1 pro strojovny chlazení.

vytápění:

Místnost pro rolbaře bude vytápěna el. přímotopem na 20°C , ostatní místnosti jen temperovány.

osvětlení:

přirozené, velikosti oken navrženy empiricky. Umělé osvětlení zářivkové, rozmístění svítidel určeno empiricky.

zásobování vodou:

Voda je odebírána z veřejného řadu a splňuje požadavky na chemickou a biologickou kvalitu.

kanalizace:

Splašková kanalizace bude svedena do veřejného řadu.

likvidace odpadů:

provozem stavby nevznikají jiné odpady, než komunální odpad, který je likvidován pravidelným svozem.

B.2. ll Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

dle ČSN 73 0601 nemusí být u tohoto typu stavby řešeno

b) ochrana před bludnými proudy

není řešena

c) ochrana před technickou seizmicitou

není řešena

d) ochrana před hlukem

byla zpracována hluková studie jako podklad pro posouzení KHS STČ Kraje. Studie i stanovisko budou přiloženy k dokladům pro stavební řízení, stavba je z hlediska hluku ve venkovním prostoru vyhovující.

e) protipovodňová opatření

nejsou

f) ostatní účinky (vliv poddolování,  výskyt metanu apod. )

nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Dle vyjádření správce distribuční sítě elektřiny, bude třeba navýšit výkon transformátoru 22/04 KV pro zimní stadion. V současnosti je napájen ZS přípojkou s jištěním 3 x 160A. Proudová potřeba strojovny bude 3 x 315A.

Podmiňující investicí bude provedení nového transformátoru, nové rozpojovací skříně SS u sloupu , nové měření a nová přípojka ke strojovně s jištěním 3 x 315A. Stávající přípojka k ZS a jištění 3 x 16A bude zachována.

Výše uvedené bude řešeno samostatným projektem partnerské firmy ČEZ DISTRIBUCE a bude uzavřena nové smlouva o dodávce elektřiny.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- nové jištění pro strojovnu 3 x 315 A

- nová přípojka ke strojovně délky cca 130 m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Zimní stadion je umístěn v severní části obce. Má vlastní parkoviště z východní a jižní strany budovy o kapacitě cca 90 osobních automobilů + bus. Stavebními úpravami se nemění kapacita budovy, dopravní napojení z komunikace „Ringhofferova“ a počet parkovacích stání zůstávají beze změny.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

je již provedena dopravní infrastruktura, beze změny

c) doprava v klidu

parkování beze změny, viz výše

d) pěší a cyklistické stezky

nejsou

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

po provedení přístavby bude upraven terén přiléhající k budově a ohumusován.

b) použité vegetační prvky

travní porost bude uveden do původního stavu.

c) biotechnická opatření

neřeší se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Není zdrojem nadlimitního hluku ani škodlivých emisí. Odpadní vody jsou likvidovány beze změny do kanalizace. Komunální odpad je likvidován svozem v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

není škodlivý vliv na krajinu

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

není škodlivý vliv na území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

není řešeno

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba není v rozporu s ochranou obyvatelstva. V případě havárie se postupuje dle platného havarijního plánu – již zmíněno výše v bodu B.1 e)

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

staveništní voda – max cca 10 m3 / den

elekřina – max cca 50 kWh/ den

b) odvodnění staveniště

neřeší se – nejsou práce mimo budovu

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

k návozu stavebních materiálů bude sloužit již zbudovaná příjezdová komunikace

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V rámci dodavatelského zabezpečení stavby je zhotovitel stavebních prací povinen používat stroje a mechanizmy, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Stavební firma, která bude stavbu provádět, zajistí, aby na stavbě nebyly prováděny hlučné práce v době pracovního klidu (soboty, neděle, všední dny od 21.00 do 7.00) a dále zajistí soulad s normativními hodnotami a platnými vyhláškami.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostor před stadionem sloužící stavbě bude oplocen provizorním oplocením výšky 1,8m.  V souvislosti se stavbou nebude docházet ke kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

pokud se prokáže potřeba záboru pro bourací práce nebo lešení, bude o něj požádáno.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavbě se uvažuje s pracovními postupy, kde bude vznikat odpad obvyklý pro stavební činnost.

Přehled předpokládaných odpadů při stavbě ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací:

odpady vzniklé stavbou vč. katalogových čísel a jejich předpokládaná množství:

| kód odpadu | název odpadu | předpokládané množství (kg) |
| --- | --- | --- |
| 17 05 03 | zemina a kamení | 1200.000 |
| 17 01 02 | cihly | 20.000 |
| 17 04 05 | železo | 30.000 |
| 17 01 01 | beton | 1100.000 |
| 17 02 01 | dřevo | 1000 |
| 17 02 02 | sklo | 1000 |
| 17 02 03 | plasty | 2000 |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | 20.000 |

Stavba NEOBSAHUJE azbest !

Odpady budou roztříděny a naložena s nimi dle 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech). Beton bude odvezen k recyklaci , zemina na skládku, kovy do sběrny surovin.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

na základě geologického průzkumu a po rozhodnutí , zda bude podloží pod ledovou plochou částečně odtěženo, bude přesně stanovena kubatura zemních prací. Bude zřízena mezideponie na jižní straně u haly a vybouraný materiál a zemina bude postupně odvážen na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným  způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Voda vypouštěná ze staveniště do kanalizace musí být zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace (písek, zeminy apod.). Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami nebezpečnými při kontaminaci životního prostředí (zejména veškeré ropné látky), které používá při svých činnostech na stavbě a to v rozsahu

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob budou vycházet zejména z následujících právních předpisů:

●  Zákon č. 309/2006 Sb. „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

●  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
     pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“

●  Nařízení vlády  č. 236/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“

●  Nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
     práci na staveništích“

Před započetím prací se uskuteční odborná prohlídka a průzkum stavu pozemku a jeho okolí. Ze získaných údajů a  informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se stanoví odpovědným pracovníkem konkrétní technologický postup. Stavební práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Bude provedeno zajištění zdrojů (voda, elektrický proud). Ohrožený prostor včetně vstupů na pozemek musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu). Před započetím prací bude stanoven způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, apod.). Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Podle Nařízení vlády č 591/2006 spadají plánované činnosti do „práce se zvýšeným rizikem“, zejména s ohledem na výskyt nebezpečné látky - NH3 chladiva. Z tohoto důvodu má investor povinnost zajistit koordinátora BOZ na staveništi.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

není řešeno

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vozidla vyjíždějící ze staveniště, musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot

plachty. Případnou vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod)

nejsou.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

05/2020 – demontáž rozvodů, odsátí a dekontaminace NH3 chladiva, demontáž hrazení, částečné odbourání ledové plochy, zbourání stávající garáže pro rolbu, základové konstrukce přístavby

06/2020 – svislé nosné konstrukce přístavby, zastropení přístavby, nové  souvrství LP, montáž zatrubkování chlazení

07/2020 – práce PSV na přístavbě, betonáž nové chlazené desky ledové plochy.

08/2020 – finální dokončení přístavby, mantinel, střídačky a časomíra, zkušební provoz