STAVBA			:	ZS Popovice 2019

OBJEKT			:

PROVOZNÍ CELEK		:	Chladicí zařízení

PROVOZNÍ SOUBOR	:	Modernizace chlazení ZS

OBSAH:

P R O J E K T   S T A V B Y

Projektová dokumentace

1. Technická zpráva

Archivní číslo projektu:	4-00-108-1

| OBJEDNATEL : | INVESTOR : |
| --- | --- |
| TJ Slavoj Velké Popovice | TJ Slavoj Velké Popovice |
| GEN. PROJEKTANT : | ZHOTOVITEL : |
| IB Projekt |  |
| ODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL : |
| Ing. Miroslav Mikyna | Ing. Miroslav Mikyna |
| Datum vypracování : | Technická zpráva č. : |
| duben 2019 | 4-04-156-1 |

Stavba	:	ZS Popovice 2019

Objekt	:

Provozní celek	:	Chladicí zařízení

Provozní soubor	:	Modernizace chlazení ZS

P r o j e k t ,

Projektová dokumentace

1.  Technická zpráva

Vypracoval ........................................................................................ 	Ing. Miroslav Mikyna

Obsah:

1.	Základní údaje a výchozí podklady	5

1.1.	Indentifikační údaje stavby	5

1.2.	Podklady a požadavky na chladicí zařízení	6

1.2.1.	Požadované výkony chladicího zařízení	6

1.3.	Výrobní program, kapacita a fond pracovní doby	6

1.3.1.	Chladicí kompresory	7

1.3.2.	Kondenzátor	7

1.3.3.	Odpadní teplo	7

1.3.4.	Fond pracovní doby	9

1.4.	Charakteristika a technologie zařízení	9

1.4.1.	Klasifikace zařízení dle ČSN EN 378-1: 2017	9

1.4.2.	Zatřídění do tabulky C.1 dle ČSN EN 378-1: 2017	10

1.4.3.	Zatřídění do tabulky C.2 dle ČSN EN 378-1: 2017	10

1.5.	Suroviny, pomocné a odpadní látky	10

1.5.1.	Čpavek	10

1.5.2.	Olej	10

1.5.3.	Odpadní látky	11

1.6.	Energie a voda	11

1.6.1.	Elektrická energie	11

1.6.2.	Voda	11

1.7.	Zdravotní a bezpečnostní opatření	11

1.7.1.	Zdravotní opatření a ochranné pomůcky	11

1.7.2.	Bezpečnostní opatření	13

1.7.3.	Protipožární ochrana	15

1.8.	Potřeba pracovníků pro provoz a údržbu zařízení	15

1.9.	Patentní a licenční nároky	15

2.	Výrobní zařízení	16

2.1.	Dispoziční uspořádání	16

2.2.	Ledová plocha	16

2.3.	Stroje a aparáty chladicího okruhu	16

2.3.1.	1 kus; Kompresorová jednotka K1	16

2.3.2.	1 kus; Vzduchem chlazený kondenzátor C1	17

2.3.3.	1 kus; Expanzní nádoba S1	18

2.3.4.	1 kus; Pomocný sběrač chladiva R1	19

2.3.5.	1 kus; Vysokotlaký plovákový regulační ventil FV1	19

2.3.6.	2 kusy; Čerpadlo kapalného chladiva P1.1, P1.2	19

2.3.7.	2 kusy; Axiální ventilátor B1.1, B1.2	20

2.4.	Stroje a aparáty okruhu na využití odpadního tepla	20

2.4.1.	1 kus; Paralelní kondenzátor C2	20

2.4.2.	1 kus; Vysokotlaká plovákový regulační ventil FV2	21

2.4.3.	1 kus; Vysokotlaká plovákový regulační ventil FV3	21

2.4.4.	1 kus; Výměník páry NH3-voda H1	21

2.4.5.	1 kus; Deskový výměník olej-voda H2	22

2.4.6.	1 kus; Nerezový ohřívač vody 2500 l H3	22

2.4.7.	1 kus; Vodní čerpadlo P2.1	23

2.4.8.	1 kus; Vodní čerpadlo P2.2	23

2.4.9.	1 kus; Vodní čerpadlo P3	24

2.4.10.	1 kus; Kalové vodní čerpadlo P4	24

2.4.11.	1 kus; Vyrovnávací a doplňovací nádrž na vodu R2	24

2.4.12.	1 kus; Expanzomat R3	25

2.4.13.	1 kus; Pískový filtr manuální F1	25

2.5.	Armatury	26

2.5.1.	Armatury pro vodu	26

2.5.2.	Armatury pro chladivo R 717 (NH3)	26

2.6.	Potrubí	26

2.6.1.	Potrubí pro vodu	26

2.6.2.	Potrubí pro chladivo R 717 (NH3)	27

3.	Tepelné izolace	28

4.	Montážní materiál	28

5.	Elektrotechnické zařízení	28

6.	Měření a regulace	28

6.1.	Místní měření	28

6.2.	Dálkové měření a regulace (M+R)	29

7.	Větrání a vzduchotechnika	29

8.	Povrchová ochrana a barevné řešení	29

8.1.	Potrubí neizolované	30

8.2.	Potrubí izolované	30

8.3.	Ocelové konstrukce	30

9.	Montáž, individuální a komplexní vyzkoušení	31

9.1.	Postup montáže	31

9.2.	Zkoušky	31

9.2.1.	Zkoušky potrubí dle ČSN EN 13480-5	31

9.2.2.	Zkoušky obvodových svarů potrubí:	31

9.2.3.	Tlakové zkoušky potrubí:	32

9.3.	Komplexní zkoušky	35

9.4.	Zkušební provoz	35

10.	Části, jež nejsou předmětem projektu	35

# Základní údaje a výchozí podklady

## Indentifikační údaje stavby

Stavba:	ZS Popovice 2019

Investor:	TJ Slavoj Velké Popovice

Objednatel:	TJ Slavoj Velké Popovice

Ringhoferova 336

251 69 Velké Popovice

Generální projektant:	IB Projekt

IČ: 76502104

Lipová 516

289 34 Rožďalovice

Zhotovitel:

Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Mikyna

Vypracoval:	Ing. Miroslav Mikyna

Mazurská 525/19, 181 00 Praha 8

IČ: 41203721

číslo autorizace ČKAIT 0003877

Předmět díla:	Projekt stavby

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace

DVD.- Dokumentace pro výběr dodavatele

DPS - Dokumentace pro provádění stavby

Provozní celek:	Chladicí zařízení

Provozní soubor:	Modernizace chlazení ZS

## Podklady a požadavky na chladicí zařízení

Zimní stadion je od samého počátku provozován bez vlastního zdroje chladu, to je bez vlastní strojovny chlazení. Chlad je ZS dodáván od sousedícího pivovaru Velké Popovice, kdy ve strojovně chlazení pivovaru je pro potřeby ZS instalován nízkotlaký sběrač chladiva s chladivovými čerpadly. Chladivo je potrubním rozvodem dodáváno a vraceno do a z rozdělovacího kanálu ledové plochy a odtud přes systém rozdělovacích a sběracích kolektorů do trubkového systému ledové plochy.

Zadavatel požaduje vypracovat projekt modernizace chlazení ZS. Předmětem modernizace chlazení ZS je vybudování vlastního zdroje chladu, strojovny chlazení, aby provoz ZS nebyl nadále závislý na provozu pivovaru Velké Popovice.

Podkladem byly rozpracované stavební výkresy vypracované IB Projektem, které stavebně řeší požadovanou modernizaci stávajícího ZS.

### Požadované výkony chladicího zařízení

Požadovaný, chladicí výkony je určen potřebou pro provoz ledové plochy. Požadovaný výkon je závislý na mnoha okolnostech, je proměnný v čase a je závislý na tepelném zatížení ledové plochy.

## Výrobní program, kapacita a fond pracovní doby

Chladicí výkon zařízení je dán počtem a typem instalovaných chladicích kompresorů. Instalovanému chladicímu výkonu musí odpovídat i výkon ostatních aparátů chladicího okruhu, zejména pak výkon kondenzátoru.

Velikost ledové plochy	F	= 1456	m2

Rozměry ledové plochy	ŠxD	= 56x26	m

Rádius mantinelů	R	= 8,5	m

Projektovaná vypařovací teplota	to	= -10	°C

Chladicí výkon pro LP	QLP	= 314,6	kW

Měrný chladicí výkon	qLP	= 216	W/m2

Součástí modernizace chlazení je rekonstrukce stávající ledové plochy na plochu s minimalizací potřebné náplně chladiva o rozměrech 56x26 m. Systém s přímým vypařováním chladiva R717 (NH3) v trubkovém systému ledové plochy zůstává zachovám.

Původního ledová plocha 60x30 m byla koncipována pro chladicí okruh s náplňí chladiva R717 (NH3) 6000,- kg.

Modernizované chlazení ZS s ledovou plochou 56x26 m požaduje pro provoz chladicího okruhu náplň chladiva R717 (NH3) 1600 kg.

Voda získaná rozpuštěním sněhu ve sněhové jámě je po filtraci v pískovém filtru ohřáta odpadním teplem z provozu chladicího zařízení a opětovně použita k úpravě ledové plochy. Úbytek vody ve sněhové jámě je automaticky doplňován.

### Chladicí kompresory

Pro krytí potřebného chladicího výkonu je navržen jednostupňový chladicí okruh s kompresorovou jednotkou se 3 šroubovými kompresory. 
Chladicí okruh pracuje s chladivem R717 (NH3).

Chladicí výkony kompresorů jsou stanoveny za podmínek dle EN12900, to je při přehřátí v sání kompresoru o Δto=5 K a podchlazení kondenzátu Δtc=±0 K:

Chladicí výkon 1 kompresoru:

Qo1 = 157,30 kW	při to/tc = -10/+42 °C

Celkový instalovaný chladicí výkon:

Qoc =  3 x Qo1 = 471,90 kW	při to/tc = -10/+42 °C

### Kondenzátor

Pro odvod kondenzačního tepla z chladicího okruhu je navržen 1 vzduchem chlazený kondenzátor. Kondenzátor je navržen pro současný provoz 3 kompresorů.

Kondenzační výkon kondenzátoru 	Qc=	640	kW

Kondenzační teplota tc	+42	°C

Vstupní teplota vzduchu tv	+33	°C

### Odpadní teplo

Princip tepelných čerpadel je shodný s principem kompresorového chladicího zařízení. Zdrojem odpadního tepla je ledová plocha, které je třeba odebrat teplo pro výrobu a udržení ledu na ploše. Chladicím zařízením je teplo odebrané ledové ploše převedeno na vyšší teplotní úroveň a je přes kondenzátory odváděno do okolí. Část takto vzniklého tepla je využita jako odpadní teplo z provozu chladicího okruhu. Využití odpadního tepla integrovanou součástí chladicího okruhu, které zlepšuje celkovou ekonomii provozu okruhu

#### Výkon získaný využitím odpadního tepla

U šroubových kompresorů je část kompresního tepla odváděna mazacím olejem, který je nastřikován mezi rotory kompresoru. V důsledku toho jsou teploty par chladiva ve výtlaku kompresoru, ve srovnání s pístovým kompresorem, podstatně nižší. Podle údajů výrobce kompresorů je provozní teplota ve výtlaku kompresoru +80 °C.

Proto je navrženo získávání odpadního tepla, jednak z výtlačného potrubí kde se odpadní teplo získá ochlazením horkých par chladiva a jednak z mazacího oleje kde se odpadní teplo získá ochlazením mazacího oleje, který proudí ze sběrače oleje přes směšovací ventil a chladič oleje zpět do kompresorů.

Výkon odpadního tepla z horkých par chladiva pro kompresorovou jednotku:

QH.P. = cca 32 kW

Ochlazení horkých par chladiva ve výměníku páry chladiva/voda je z +80°C na +45 °C. Oteplení vody ve vloženém vodním okruhu je z +40 na +60 °C. 
Teplota vody v akumulační nádrži, které je ohřívaná vloženým vodním okruhem přes topnou vložku v nádrži, bude cca 55 °C.

Výkon odpadního tepla z mazacího oleje pro kompresorovou jednotku:

Qol. = cca 70 kW

Ochlazení mazacího oleje ve výměníku olej/voda je z +80°C na +45 °C. Oteplení vody ve vloženém vodním okruhu je z +40 na +60 °C.
Teplota vody v akumulační nádrži, které je ohřívaná vloženým vodním okruhem přes topnou vložku v nádrži, bude cca 55 °C.

Celkový výkon získaný z provozu kompresorové jednotky:

Q = 32+70= 102 kW	při to/tc = -10/+42 °C

To je topný výkon, který lze z provozu chladicího okruhu získat při chladicím výkonu při projektovaných provozních parametrech.

Získatelný topný výkon je závislý na konkrétních provozních podmínkách a zpravidla bude nižší.

#### Odpadní teplo z kondenzace chladiva

Tepelný výkon z kondenzace chladiva	cca 427	kW

To je tepelný výkon, který získáme ochlazením par chladiva na teplotu kondenzace +42 °C a kondenzací chladiva při provozním výkonu kompresorového soustrojí při projektovaných parametrech.

Projekt navrhuje využít části odpadního tepla z kondenzace pro rozpouštění sněhu ve sněhové jámě. Pro tento účel byl navržen jedno tahový kotlový kondenzátor chlazený vodou ze sněžné jámy, který je paralelně se vzduchem chlazeným kondenzátorem zapojen do výtlačného potrubí chladicího okruhu.

Kondenzační výkon kondenzátoru pro sněhovou jámu:

Qc = 150 kW	při tw1/tw2 = +10/+20 °C

Spotřeba pro 1 úpravu ledové plochy je cca 1 m3 = 1000 litrů vody. Předpokládáme-li, že se z ledové plochy během úpravy stejné množství odstraní, představuje to 900 kg ledu, sněhu. Pro rozpuštění takového množství ledu, sněhu je do sněhové jámy třeba přivést =300330 kJ tepla. Pokud toto rozpustné teplo přivedeme do sněhové jámy kondenzátorem o výkonu Qc=150 kW bude

Rozpuštění ledu, sněhu ve sněhové jámě z 1 úpravy ledové plochy trvat:

cca 33 minut

Tímto odpadním teplem lze ohřát vodu až na cca +27 °C. Získané odpadní teplo je využito pro rozpouštění sněhu ve sněhové jámě kde potřebujeme sněhu dodat skupenské teplo tání ledu při teplotě tání ±0 °C.

Navržené uspořádání zabezpečuje rozpuštění sněhu z úpravy ledové plochy bez nároku na přívod další energie do systému. Tím, že využívá části kondenzačního tepla, snižuje nároky na provoz kondenzátoru a tím zvyšuje efektivitu chladicího okruhu.

### Fond pracovní doby

Fond pracovní doby je určen dobou, po kterou je technologické zařízení využíváno k danému účelu. Při nepřetržitém provozu technologického zařízení je maximální fond pracovní doby 8 760 h/rok.

FPD = 8 760  h/rok

## Charakteristika a technologie zařízení

Chladicí zařízení lze charakterizovat jako zařízení s nucenou cirkulací chladiva. Teplo směnná plocha, která slouží k výrobě ledu na ploše, je tvořena trubkovým systémem, který je zalit do poslední betonové vrstvy ledové plochy. Pro cirkulaci chladiva mezi nízkotlakým sběračem chladiva (expanzní nádobou) ve strojovně chlazení v a trubkovým systémem v ledové ploše zimního stadionu jsou ve strojovně instalována cirkulační chladivová čerpadla. 
Systém pracuje v hermeticky uzavřeném chladicím okruhu.

Pro Ledové plochy platí normativní příloha „F“ ČSN EN 378-1: 2017. 
Tato příloha určuje:

F.1 Vnitřní ledové plochy

Zařízení obsahující chladiva A1, A2L, B1, B2L se mají klasifikovat jako nepřímá zařízení tehdy, jsou-li části obsahující chladivo odděleny od prostoru, který je kategorizován jako přístupný veřejnosti podle tabulky 4, pomocí vhodné, vyztužené, dobře utěsněné betonové podlahy. V tomto případě se musí splnit následující požadavky:

–	musí být k dispozici sběrače chladiva, které mohou zachytit celou náplň chladiva;

–	potrubí a sběrací kusy musí být svařeny nebo pájeny na tvrdo bez přírub a kryté v betonové podlaze;

–	přívodní a zpětné potrubí musí být rozmístěno ve vyhrazeném trubním kanálu, který je navržen tak, že únik chladiva nemůže proudit do jakéhokoliv obsazeného prostoru, a který je odvětrán do strojovny.

### Klasifikace zařízení dle ČSN EN 378-1: 2017

Ledová plocha:

Článek 5.1 – Kategorie přístupnosti:
Článek 5.1.1 – Kategorie a: 
Ledové plochy jsou klasifikovány jako kategorie a prostory přístupné veřejnosti.

Článek 5.4 Klasifikace chladicího zařízení:
S odvoláním na normativní přílohu „F“ článek 5.4.3 nepřímá zařízení

Strojovna chlazení:

Článek 5.1 – Kategorie přístupnosti:
Článek 5.1.1 – Kategorie c: 
Místnosti, části budov, budovy, kam mají přístup pouze oprávněné osoby, které jsou obeznámeny s obecnými a zvláštními bezpečnostními opatřeními předmětné instituce a kde se uskutečňuje výroba, zpracování nebo skladování materiálu nebo výrobků.

Článek 5.3 Klasifikace umístění chladicích zařízení:
b) Třída III – Strojovna nebo volné prostranství

Článek 5.4 Klasifikace chladicího zařízení:
Článek. 5.4.2 přímá zařízení

### Zatřídění do tabulky C.1 dle ČSN EN 378-1: 2017

Požadavky na mezní náplň pro chladicí zařízení na základě toxicity:

Chladivo - bezpečnostní skupiny B2L	Třída toxicity B

Kategorie přístupnosti a 			Klasifikace umístění III

Žádné omezení náplně

### Zatřídění do tabulky C.2 dle ČSN EN 378-1: 2017

Požadavky na mezní náplň pro chladicí zařízení ve vztahu k hořlavosti:

Chladivo - bezpečnostní skupiny B2L	Třída hořlavosti 2L

Kategorie přístupnosti c			Klasifikace umístění III

Žádné omezení náplně

## Suroviny, pomocné a odpadní látky

### Čpavek

Jako chladiva je použito technického bezvodého syntetického čpavku (NH3), jakost "A", ČSN 65 1311.

ODP (Ozon Depletion Potential) chladiva R 717 (NH3) = 0

GWP100 (Global Warming Potential) chladiva R 717 (NH3) = 0. Hodnoty GWP100 jsou relativní a jsou vztaženy k oxidu uhličitému (CO2) a k časovému horizontu 100 let.

Chladivo cirkuluje v hermeticky uzavřeném chladicím okruhu.

Zatřídění chladiva dle ČSN EN 378-1: 2017

Podle přílohy „E.1“ ČSN 378-1 – Bezpečnostní skupina B2L

Celková náplň chladiva v zařízení	1600 kg

### Olej

Pro provoz zařízení je nutný minerální nebo syntetický mazací olej pro chladivové kompresory. Typ a množství oleje určuje dodavatel kompresorů.

Náplň oleje v zařízení je	cca 155 l

### Odpadní látky

Při provozu chladicího zařízení nevznikají žádné plynné, kapalné a ani tuhé odpadní látky.

Při provozu dochází k vymrzání, případně vysrážení, atmosférické vlhkosti na neizolovaných rozvodech chladiva v rozvodném kanále. Tato vlhkost odtává při odstavení zařízení z provozu.

## Energie a voda

### Elektrická energie

Veškerá motorická elektroinstalace potřebná pro provoz chladicího zařízení je instalována ve strojovně chlazení. Pro provoz vlastní ledové plochy není zapotřebí žádná elektrická energie.

Elektrotechnické zařízení je tvořeno poháněcími elektromotory kompresorů, kondenzátorů a ostatních instalovaných strojů.

Potřebné údaje o všech spotřebičích jsou uvedeny v Seznamu elektrospotřebičů 
č. 4-18-148-1.

V provozu budou 2 kompresory:

- celkový instalovaný výkon 	268,30 kW

- celkový provozní výkon pro běžný provoz	148,46 kW

- maximální provozní současnost	55,33 %

### Voda

Zařízení je v návrhu koncipováno se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Jako zdroj chladu je zvolena kompresorová jednotka se šroubovými kompresory, která je navržena s termosifonově chlazeným chladičem oleje. Proto nevyžaduje pro chlazení chladiče oleje vodu.

Voda je dále potřebná pro výrobu ledu na ledové ploše.

## Zdravotní a bezpečnostní opatření

### Zdravotní opatření a ochranné pomůcky

Chladicí zařízení pracuje s chladivem R717 (NH3).

Dále uvádím hlavní zásady, které plynou z norem ČSN EN 378-2 až 4.

Obsluhující (dozorující) personál chladicího zařízení musí být vyškolen a poučen o předpisech ochrany zdraví a poskytnutí první pomoci při úrazu chladivem. Školení zajistí provozovatel.

Chladicí zařízení musí být podrobeno preventivní údržbě v souladu s instrukční příručkou dle ČSN EN 378-2: 2017. Údržbu zajistí provozovatel.

Obsluhující personál chladicího zařízení musí být podrobně seznámen s obsluhou zařízení podle ČSN EN 378-4:2017: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Školení zajistí provozovatel.

Podle Informativní přílohy „A“ ČSN EN 378-3:2017: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob} musí být snadno k dispozici osobní ochranné prostředky, přiměřené k množství a typu chladiva. Tyto prostředky musí být pečlivě uskladněny mimo vlastní strojovnu, avšak v blízkosti vchodu do strojovny a zajištěny proti nevhodnému zasahování. Osobní ochranné prostředky musí být pravidelně kontrolovány a udržovány podle doporučení výrobce. Správné umístění, kontrolu a údržbu ochranných prostředků zajistí provozovatel.

Informativní příloha „A“ normy ČSN EN 378-3:2017 předepisuje následující ochranné prostředky, které musí být poskytnuty každé osobě k použití při údržbě, opravě a rekuperaci:

Normální používání

Každé osobě, která provádí údržbu, opravu a rekuperaci mají být poskytnuty následující osobní ochranné prostředky:

Pro veškerá chladiva a bez ohledu na vlastnosti chladiva:

- ochranné rukavice a ochrana zraku;

Pro chladiva skupiny B2 (NH3):

- ochranné prostředky dýchacích orgánů podle EN 132, EN 133, EN 134, EN 135, EN 136, EN 14593-1, EN 14593-2 a EN 14594.

Pro použití v případě nouzových situací musí být k dispozici následující zařízení:

- ochranné prostředky dýchacích orgánů podle EN 132, EN 133, EN 134, EN 135, EN 136, EN 137, EN 14387 a EN 14594;.

- zařízení pro první pomoc;

- ochranný respirátor s filtrem (celo obličejová maska) nebo samostatné dýchací přístroje.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů

- Ochranné prostředky dýchacích orgánů mají být vhodné pro použité chladivo. Pokud jsou v místě instalace k dispozici samostatné dýchací přístroje (se souhlasem místní záchranné služby), mají být v pravidelných intervalech udržovány kvalifikovanou osobou a mohou být používány pouze vhodně zacvičenými osobami, které jsou s nimi náležitě seznámeny a jsou-li opatřeny druhem a typem zařízení, u něhož jsou použitelné.

Zařízení první pomoci

- Musí být k dispozici zařízení pro první pomoc, léky a speciální chemikálie vztahující se k použitým chladivům, společně s ochrannými pokrývkami atd., které jsou uskladněny mimo strojovnu, ale v blízkosti vstupu do místnosti strojovny.

- Zvláštní pozornost musí být věnována prostředkům pro rychlé ošetření poraněných očí.

- Léky a jiné chemikálie smí být v zařízeních pro první pomoc jen po konzultaci s lékařskými odborníky.

Sprchy v případě nouzových situací

- Při R-717 (čpavku) musí být k dispozici mycí prostředky na oči (např. lahvička na mytí očí), které jsou snadno přístupné u všech zařízení. U zařízení s náplní chladiva nad 1 000 kg musí být nouzová sprcha s průtokem alespoň 1 l/s s teplotou mezi 
+25 °C a +35 °C, která je umístěna vně nouzového východu ze strojovny.

Vybavení ochrannými pomůckami je nutno konzultovat s místně příslušným IPB.

Vybavení strojovny osobními ochrannými prostředky a zařízeními k použití v případě nouzových situací zajistí provozovatel strojovny chlazení.

### Bezpečnostní opatření

Projekt chladicího zařízení byl vypracován v souladu s ČSN EN 378-1 až 4:
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky.

Tuto ČSN EN je nutno dodržet v projektech stavby, elektroinstalace, vzduchotechniky, M+R a případných dalších navazujících projektech.

#### Detekce úniku chladiva

ČSN EN 378-3:2017:Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky. v čl 9.1 stanoví:

Jestliže koncentrace chladiva může přesáhnout praktický limit podle EN 378-1, příloha C, pak detektory musí alespoň uvést v činnost alarm a v případě strojovny nouzové nucené větrání. Musí vyhovovat požadavkům daných v 9.2 až 9.4, kde je to relevantní.

ČSN EN 378-3:2017, článek 9.3.3 Detektory na R-717

Pro výstrahu proti nebezpečí výbuchu nebo požáru v zařízení ve strojovnách a pro kontrolní účely, při náplni více než 50 kg, je požadován detektor ba R-717, který musí být funkční při koncentracích nepřesahujících:

- 350 mg/m3 (500 ppm) dolní hodnota poplachového zařízení

- 21 200 mg/m3 (30 000 ppm) horní hodnota poplachového zařízení

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, stanoví mimo jiné i přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro Amoniak. Faktor přepočtu mg/m3 na ppm je dle uvedeného
NV č. 361/2007 Sb. =1,438.
Dle přílohy 2, část A, NV č. 361/2007 Sb. jsou expoziční limity pro amoniak stanoveny:

- PEL = 	14 mg/m3 = 	20,1 ppm

- NKP-P = 	36 mg/m3 = 	51,8 ppm

V příloze E.1 ČSN EN 378-1 je stanovena pro chladivo R 717 (NH3) praktická mezní hodnota kritické koncentrace chladiva ve vzduchu na 0,000 35 kg/m3 = 350 mg/ m3 (500 ppm). Tato hodnota je hodnotou IDLH (Immediate Danger to Life and Health), to je hodnota koncentrace, při níž může člověk opustit po 30 min. prostor, aniž by utrpěl újmu na zdraví.

Na základě výše uvedeného navrhujeme zvolit dále uvedené hranice poplašného zařízení, na které bude nastaven systém detekce úniku chladiva.

- 36 mg/m3 (52 ppm); 1. stupeň výstraha, únik chladiva

- 350 mg/m3 (500 ppm); 2. stupeň dolní hranice poplašného zařízení

- 6 616 mg/m3 (9 500 ppm) havarie; 3. stupeň, horní hranice poplašného zařízení

Při 1. stupni, výstraze řídicí systém upozorní oranžovým blikajícím světlem na únik chladiva, jehož koncentrace již nevyhovuje nejvyšší přípustné koncentraci stanovené nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Při 2. stupni, to je při dolní hladině poplašného zařízení musí být uvedeno do činnosti poplašné zařízení a mechanické větrání.

Při 3. stupni, to je při horní hladině poplašného zařízení musí být uvedena do činnosti poplašná signalizace, mechanické větrání, nouzové osvětlení a chladicí zařízení musí být automaticky odstaveno včetně osvětlení, pokud toto není v nevýbušném provedení.

Článek 8.2. ČSN EN 378-3:2017 určuje, že v případech, kdy je instalováno poplachové zařízení, musí být zdroj energie poplachového zařízení nezávislý na zdroji energie nuceného větrání nebo jiných chladicích zařízení, které jsou poplachovým zařízením chráněny. Pro poplachová zařízení mohou být použity záložní akumulátorové baterie.

Stejnou funkci jako dosažení horní hranice poplašného zařízení budou mít havarijní tlačítka na únikových cestách ze strojovny chlazení.

Umístění detektorů musí být voleno v závislosti na chladivu a musí být umístěny tam, kde se bude chladivo po úniku shromažďovat.

Chladicí zařízení je zařízení kde chladivo (R 717 – NH3) cirkuluje v hermeticky uzavřeném okruhu. To znamená, že za normálních provozních stavů nedochází k úniku chladiva z chladicího okruhu do okolí. Z hlediska úniku chladiva z chladicího okruhu je třeba věnovat zvýšenou pozornost místům kde prostor chladiva je od okolního prostředí oddělen technickými těsnicími prostředky. Jedná se zejména o:

- mechanické ucpávky hnacího hřídele chladivových kompresorů

- těsnění vřeten veškerých chladivových armatur

- armatury pro ruční odolejování některých míst chladicího okruhu

Místa pro ruční odolejování některých částí chladicího okruhu jsou vybaveny samouzavíracími ventily. Samouzavírací ventil slouží pouze k odolejování, odkalení zařízení. Před samouzavíracím ventilem je namontován ještě ruční uzavírací ventil, který musí být, pokud se právě neprovádí odolejování, uzavřen!

Provoz, dozor a údržba zařízení musí být, v souladu s ČSN EN 378-4, zabezpečována řádně instruovanými a odborně způsobilými pracovníky. Tito mohou být kmenovými zaměstnanci provozovatele, nebo příslušníky odborné servisní firmy. Termíny a obsah pravidelných prohlídek vyplývají z předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a budou předmětem servisní smlouvy mezi provozovatelem a vybranou servisní firmou.

Strojovny musí být na vstupu jasně označeny spolu s výstražnými upozorněními s tím, že neoprávněné osoby nesmí do strojovny vstupovat a je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň nebo plamen. Výstražná upozornění musí dále uvádět zákaz neoprávněného provozu zařízení. Uvnitř prostoru obsazeném osobami musí být jasně viditelná upozornění, která uvádějí postupy, které musí být provedeny v případě poplachu.

#### Zabezpečení zařízení proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku

K zamezení překročení nejvyššího pracovního přetlaku jsou, v souladu s

ČSN EN 378-2:2017, jednotlivé tlakové nádoby vybaveny pružinovými pojistnými ventily.

Výfuky pojistných ventilů jsou potrubím vyvedeny nad střechu objektu. Provedení výfukového potrubí musí odpovídat ČSN EN 378-2:2017.

Nastavení otevíracího přetlaku pojistných ventilů:

nízkotlaká část	1,6 MPa

vysokotlaká část	2,0 MPa

Zdrojem tlaku v zařízení jsou kompresory, které jsou vybaveny přístroji přetlakových ochran, které při překročení nastavené hodnoty kompresor vypnou.

### Protipožární ochrana

Projekt technologické části chladicího zařízení neřeší protipožární zabezpečení.

## Potřeba pracovníků pro provoz a údržbu zařízení

Ke správné a bezpečné činnosti chladicího zařízení je třeba zajistit pro dozor, údržbu a případnou obsluhu kvalifikované pracovníky v souladu s 
ČSN EN 378-4:2017: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.

Servis chladicího zařízení musí být zajištěn u odborné firmy.

## Patentní a licenční nároky

Pro technologické zařízení ledové plochy zimního stadionu není navrhováno využití žádné licence. Rovněž není navrhováno řešení, které by bylo chráněno patentem.

# Výrobní zařízení

## Dispoziční uspořádání

Dispoziční uspořádání a vzájemné vazby chladicího zařízení a systému na využití odpadního tepla jsou patrné z výkresové části projektu.

Nové uspořádání chladicího okruhu, kdy zejména vyřešení rozdělení nástřiku chladiva do jednotlivých smyček ledové plochy, umožní, oproti stávajícímu stavu, snížit náplň chladiva v chladicím okruhu.

## Ledová plocha

Pozornost je třeba věnovat celému podlaží chladicího trubkového systému,

ve kterém se provozní teploty pohybují v rozmezí -8 až -12 °C. Pokud není ledová plocha vybavena systémem vyhřívání podloží, dochází během sezóny k postupnému podchlazování podlaží a může dojít i k promrznutí. Nulová izoterma klesá v závislosti na čase tak hluboko do základu, čím vyšší je tepelná vodivost a čím nižší je měrné teplo materiálů, ze kterých je základ plochy proveden. Zmrzne-li během provozu voda rozptýlená ve spodních vrstvách podloží, nastává zvětšení objemu a dochází ke zborcení umělé ledové plochy se všemi následky pro stavební konstrukci a technologické zařízení.

¨Skladba nové ledové plochy je řešena stavebním projektem, který zabezpečí, že problém promrzání podloží popsaný v předchozím odstavci nenastane.

Zabetonování trubkového systému patří při výstavbě umělé ledové plochy k technologicky nejdůležitějším částem stavby. Postup betonáže včetně termínu prvního vychlazení ledové plochy po jejím skončení určí odpovědný zástupce dodavatele této části.

## Stroje a aparáty chladicího okruhu

### 1 kus; Kompresorová jednotka K1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Popis KJ:

SKJ sestávající ze 3 šroubových kompresorů, které pracují paralelně ve společném chladicím okruhu.

Kompresory jsou instalovány na společného rámu. Součástí kompresorové jednotky je odlučovač oleje, v jehož spodní částí je sběrač oleje a termosifonově chlazený chladič oleje. V termosifonovém chladiči je olej chlazen kapalným chladivem o kondenzačním tlaku. To znamená, že teplo odebírané chlazenému oleji je odváděno přes kondenzátor a neovlivňuje negativně chladicí výkon jednotky.

Jednotka je vybavena olejovým čerpadlem pro provoz všech instalovaných. šroubových kompresorů

Uváděné chladicí výkony kompresorů dle EN12900, to je při přehřátí v sání kompresoru o Δto=5 K a podchlazení kondenzátu Δtc=±0 K

Kombinovaný silový a řídicí elektrický rozvaděč slouží pro spouštění a vypínání kompresorů a pro řízení a optimalizaci provozu kompresorové jednotky. Pořadí spouštění kompresorů řídicí systém střídá tak, aby všechny kompresory měly přibližně stejný počet provozních hodin

Technická data:

Chladivo	R717 (NH3)

Typ sdružené jednotky	SKJ-3, označení dle výrobce

Typ kompresoru

Počet kompresorů	2+1=3	kusy

Chladicí výkon jednotky	3 x 157,30 = 471,90	kW

Vypařovací teplota	-10	°C

Kondenzační teplota	+42	°C

Příkon na hřídeli	3 x 55,90 = 167,70	kW

Otáčky	2900	1/min

Výkon chladiče oleje	3 x 34,80 = 104,40	kW

Teplota ve výtlaku kompresoru	+80	°C

Množství cirkulujícího oleje	3 x 2,19 = 6,57	m3/hod

Chladicí medium chladiče oleje	NH3

Vstupní teplota chladicího média	+42	°C

Jmenovitý výkon poháněcího elektromotoru	75	kW

Otáčky	2900	1/min

Napětí / frekvence	3x400 / 50	V / Hz

Krytí / provedení	IP 23 / B 35

Spouštění	soft startér

Stupňovitá výkonová regulace	3 kompresory, 0-33-66-100 %

Rozměry, délka x šířka x výška	cca 4400 x 1680 x 2270 mm

Přepravní hmotnost	cca 4280	kg

Výrobce

### 1 kus; Vzduchem chlazený kondenzátor C1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Vzduchem chlazený kondenzátor s vodorovně uspořádaným teplosměnným blokem z nerezových trubek opatřených hliníkovými lamelami. Cirkulaci chladicího vzduchu přes kondenzátor zabezpečují axiální ventilátory. Vestavěné termokontakty mohou být použity jako provozní ochrany elektromotorů.

Technická data:

Typ kondenzátoru

Chladivo	R 717 (NH3)

Výkon	640	kW

Kondenzační teplota	+42	°C

Vstupní teplota vzduchu (zadaná návrhová)	+33	°C

Množství vzduchu	275 535	m3 / h

Ventilátory	10	kusů

Údaje pro 1 motor:

Otáčky	1120	1/min

Výkon elektromotoru	2,8	kW

Proud	4,15	A

Napětí / frekvence	3x400 / 50	V / Hz

Plynulá výkonová regulace změnou otáček	EC ventilátory

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m	63	dB (A)

Hladina akustického výkonu	96	dB (A)

Opláštění	Pozink.ocel, RAL 7035

Teplo směnná plocha	3427,2	m2

Počet tahů	4

Příslušenství:

Sada prodloužených nohou	1000	mm

Systém EC pojistné skříně

Tlakové čidlo

Montáž a propojení ventilátorů

EC ventilátory

Rozměry:

Délka	11490	mm

Šířka	2241	mm

Výška	1837	mm

Počet nohou	6

Trubky	Nerez AISI 304

Lamely	Hliník

Přepravní hmotnost	2705	kg / kus

Výrobce

### 1 kus; Expanzní nádoba S1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Nízkotlaký sběrač chladiva – expanzní nádoba pro chladicí okruh s provozní teplotou -10 °C. Nádoba opatřena potřebnými hrdly pro zapojení do chladicího okruhu. Součástí jsou rovněž 3 nohy s patkami pro uložení nádoby na základy nebo rovnou betonovou podlahu. Provedení a výzbroj tlakové nádoby musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Technická data:

Typ	Označení VLS16020

Chladivo	R 717 (NH3)

Stojatá válcová tlaková nádoba

Vnější průměr pláště	1 600	mm

Délka válcové části nádoby	2 000	mm

Délka nádoby včetně den	2 880	mm

Objem nádoby	cca 5,15	m3

Přepravní hmotnost	cca 2 060	kg

Výrobce

### 1 kus; Pomocný sběrač chladiva R1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Pomocný sběrač kondenzátu chladiva pro termosifonový chladič oleje. Nádoba opatřena hrdly pro připojení do chladicího okruhu.

Technická data:

Typ	Označení HLR03511

Chladivo	R 717 (NH3)

Ležatá válcová nádoba

Vnější průměr pláště	355,6	mm

Délka válcové části nádoby	1100	mm

Délka nádoby včetně den	cca 1430	mm

Objem nádoby	cca 0,118	m3

Přepravní hmotnost	cca 141	kg

Výrobce

### 1 kus; Vysokotlaký plovákový regulační ventil FV1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Regulační orgán, který seškrtí chladivo z kondenzačního tlaku na kondenzátoru C1 na vypařovací tlak v nízkotlakém sběrači NH3 S1.

Technická data:

Typ plovákového ventilu

Výkon	472	kW

Max výkon	677,2	kW

Vypařovací teplota	-10	°C

Kondenzační teplota	+25(+42)	°C

Ležatá nádoba s plovákovým mechanizmem

Vnější průměr pláště	219,1	mm

Celková délka	435	mm

Přepravní hmotnost	37	kg

Výrobce

### 2 kusy; Čerpadlo kapalného chladiva P1.1, P1.2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Čerpadlo s provozní teplotou -10 °C. Čerpadlo dopravuje kapané chladivo na bodu varu z expanzní nádoby do trubkového sytému ledové plochy.
1 čerpadlo provozní + 1 čerpadlo 100 % rezerva

Technická data pro 1 ks:

Typ čerpadla

Tekutina	kapalné chladivo R 717 (NH3)

Teplota dopravované tekutiny	-10	°C

Dopravní množství čerpadla	9,8	m3/h

Dopravní výška čerpadla	25	m k.sl.

Elektromotor	3,0	kW

Napětí / frekvence	3x400 / 50	V / Hz

Přepravní hmotnost	113kg

Výrobce

### 2 kusy; Axiální ventilátor B1.1, B1.2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Ventilátory jsou určeny pro havarijní i provozní větrání

Technická data pro 1 ks:

Typ ventilátoru

Ventilátor Ø500 pro nebezpečné prostory	Nevýbušný, zóna 1

Průtok při 0 Pa	min 4990	m3/h

Elektromotor	0,198	kW

Napětí / frekvence	3x400 / 50	V / Hz

Příslušenství:

Protidešťová žaluzie 500

Ochranná mřížka 500

Přepravní hmotnost	cca 27	kg

Výrobce

## Stroje a aparáty okruhu na využití odpadního tepla

### 1 kus; Paralelní kondenzátor C2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Vinutý výměník tepla z nerezové oceli AISI 321. Provedení a výzbroj tlakové nádoby musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Technická data:

Typ výměníku

Chladivo	R 717 (NH3)

Výkon	150	kW

Kondenzační teplota	cca +35	°C

Vstupní teplota chladicí vody	+10	°C

Výstupní teplota chladicí vody	+20	°C

Stojatá nádoba

Vnější průměr pláště	219	mm

Délka válcové části nádoby	1341	mm

Výšková rozteč hrdel	1581	mm

Šířková rozteč hrdel	253	mm

Teplosměnná plocha	10	m2

Přepravní hmotnost	cca 105	kg

Výrobce

### 1 kus; Vysokotlaká plovákový regulační ventil FV2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Regulační orgán, který seškrtí chladivo z kondenzačního tlaku na kondenzátoru C1 na vypařovací tlak v nízkotlakém sběrači  NH3 S1.

Technická data:

Typ plovákového ventilu

Výkon	150	kW

Max výkon	346	kW

Vypařovací teplota	-10	°C

Kondenzační teplota	+25(+42)	°C

Ležatá nádoba s plovákovým mechanizmem

Vnější průměr pláště	219,1	mm

Celková délka	435	mm

Přepravní hmotnost	37	kg

Výrobce

### 1 kus; Vysokotlaká plovákový regulační ventil FV3

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Plovákový regulační ventil určený k seškrcení kondenzátu chladiva z výměníku H1 do nízkotlakého sběrače chladiva S1

Technická data:

Typ plovákového ventilu

Výkon	Určený množstvím zkondenzovaného chladiva

Max výkon	80	kW

Vypařovací teplota	-10	°C

Kondenzační teplota	+42	°C

Ležatá nádoba s hrdly pro připojení

Vnější průměr pláště	120	mm

Celková délka	311	mm

Přepravní hmotnost	5,7	kg

Výrobce

### 1 kus; Výměník páry NH3-voda H1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Vinutý protiproudý výměník tepla z nerezové oceli AISI 321. Provedení a výzbroj tlakové nádoby musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Technická data:

Typové označení výměníku

Výkon	32	kW

Primární medium	Páry NH3

Vstupní teplota	+80	°C

Výstupní teplota	+45	°C

Sekundární medium	Voda

Vstupní teplota	+45	°C

Výstupní teplota	+60	°C

Stojatá nádoba

Vnější průměr pláště	219	mm

Délka válcové části nádoby	1341	mm

Výšková rozteč hrdel	1581	mm

Šířková rozteč hrdel	253	mm

Výhřevná plocha	10	m2

Přepravní hmotnost	cca 105	kg

Výrobce

### 1 kus; Deskový výměník olej-voda H2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Deskový výměník pro využití tepla z mazacího oleje kompresorové jednotky

Technická data:

Typ výměníku

Výkon	90,90	kW

Horká strana:

Tekutina	Olej ISO VG68

Vstupní teplota	+80	°C

Výstupní teplota	+45	°C

Studená strana:

Tekutina	Voda

Vstupní teplota	+45	°C

Výstupní teplota	+60	°C

Rozměry	618x191x296	mm

Přepravní hmotnost	58	kg

Výrobce

### 1 kus; Nerezový ohřívač vody 2500 l H3

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Ohřívač, akumulační nádrž na ohřátou vodu. Válcová stojatá nádoba z nerezové oceli AISI 304 s vestavěným topnými registry pro ohřev vody v nádrži. Nádoba opatřena potřebnými hrdly. Součástí jsou rovněž nohy s patkami pro postavení nádoby na rovnou podlahu. Provedení a výzbroj nádoby musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Technická data:

Typové označení ohříváku	Označení dle výrobce

Objem nádoby	cca 2,5	m3

Jmenovitý tlak	PN10

Ohřívaná tekutina	Voda

Topné medium	Voda

Stojatá nádoba

Vnější průměr pláště	1200	mm

Délka válcové části nádoby	1800	mm

Celková výška nádoby	2800	mm

Výhřevná plocha 1. topné vložky	8	m2

Výhřevná plocha 2. topné vložky	8	m2

Přepravní hmotnost	cca 872	kg

Výrobce

### 1 kus; Vodní čerpadlo P2.1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Čerpadlo typu in-line s mechanickou ucpávkou určené pro čerpání cirkulační vody ve vloženém topném okruhu výměníku páry NH3-voda

Technická data:

Typ čerpadla	Označení dle výrobce

Čerpaná tekutina	Voda

Teplota čerpané vody	+45	°C

Výkon čerpadla	2,02	m3/h

Dopravní výška čerpadla	21,41	 m k.sl.

Čistá hmotnost	25,5	kg

Výrobce

### 1 kus; Vodní čerpadlo P2.2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Čerpadlo typu in-line s mechanickou ucpávkou určené pro čerpání cirkulační vody ve vloženém topném okruhu výměníku olej-voda

Technická data:

Typ čerpadla	Označení dle výrobce

Čerpaná tekutina	Voda

Teplota čerpané vody	+45	°C

Výkon čerpadla	4,01	m3/h

Dopravní výška čerpadla	20,13	 m k.sl.

Čistá hmotnost	25,5	kg

Výrobce

### 1 kus; Vodní čerpadlo P3

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Čerpadlo určené pro plnění roztáté vody ze sněžné jámy přes pískový filtr do ohřívače, akumulační nádrže ohřáté vody H3

Technická data:

Typ čerpadla	Označení dle výrobce

Čerpaná tekutina	Voda

Teplota čerpané vody	+10	°C

Výkon čerpadla	4,02	m3/h

Dopravní výška čerpadla	40,46	 m k.sl.

Čistá hmotnost	26,6	kg

Výrobce

### 1 kus; Kalové vodní čerpadlo P4

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Nesamonasávací, jednostupňové čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových odpadních vod.

Technická data:

Typ čerpadla	Označení dle výrobce

Čerpaná tekutina	Odpadní voda

Teplota čerpané vody	±0 až+40	°C

Výkon čerpadla	4,15	dm3/s

Dopravní výška čerpadla	19,22	 m k.sl.

Čistá hmotnost	61	kg

Výrobce

### 1 kus; Vyrovnávací a doplňovací nádrž na vodu R2

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Vyrovnávací a doplňovací nerezová nádoba. Netlaková otevřená nádoba určena pro vložené topné vodní okruhy.

Technická data:

Tekutina	Voda

Rozměry nádoby	300x200x300	mm

Objem nádoby	cca 18	litrů

Přepravní hmotnost	cca 10,6	kg

### 1 kus; Expanzomat R3

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Membránová tlaková expanzní nádoba podle EU norem 97/23/EG. Membrána odděluje plynový prostor od prostoru s teplonosnou tekutinou nebo vodou.

Technická data:

Typové označení

Tekutina	Voda

Jmenovitý objem nádoby	80	litrů

Jmenovitý tlak	PN10

Rozměry:

Vnější průměr pláště	512	mm

Celková výška nádoby	568	mm

Přetlak plynu z výroby	3,0	bar

Přetlak plynu upravit	2,2	bar

Připojení	R 1,

včetně kulového kohoutu MK 1

Přepravní hmotnost	18,4	kg

Výrobce

### 1 kus; Pískový filtr manuální F1

Rozměrový náčrtek viz výkres 1-14-402-1

Pískový filtr s manuální regenerací

Technická data:

Typ

Tekutina	voda

Maximální možný provozní průtok	6	m3/h

Pracovní tlak	2 až 6	bar

Pracovní teplota	+5 až +45	°C

Výška tlakové lahve	1372	mm

Průměr tlakové lahve	350	mm

Náplň aktivní hmoty	100	kg

Připojení vody	1	palec

Přepravní hmotnost	cca 175	kg

Výrobce

## Armatury

### Armatury pro vodu

- přivařovací, přírubové nebo závitové armatury pro jmenovitý tlak minimálně PN 10

- úprava těsnicích ploch u přírubových armatur, hrubá těsnicí lišta

- materiál všech částí včetně ucpávek a mezi přírubového těsnění odolné vůči vodě, solance a glykolu

### Armatury pro chladivo R 717 (NH3)

- přivařovací, nebo přírubové armatury pro jmenovitý tlak minimálně PN °25

- úprava těsnicích ploch u přírubových armatur, pero-drážka nebo nákružek-výkružek

- materiál všech částí včetně ucpávek a mezipřírubového těsnění odolný vůči NH3 – čpavku, materiály nesmějí obsahovat měď nebo zinek a jejich slitiny!!!

## Potrubí

Veškeré potrubí bude zhotoveno dle EN 13480-2 (13 0020). Potrubí je z černých ocelových bezešvých hladkých a závitových trubek z uhlíkové oceli dle ČSN 42 5715, resp. ČSN 42 5710.

Nedestruktivni zkoušky potrubí v souladu s EN 13480-5 (13 0020)

### Potrubí pro vodu

- ocelové bezešvé trubky pro jmenovitý tlak minimálně PN 10

- plastové trubky z PP nebo PE pro jmenovitý tlak minimálně PN 10

- materiál potrubí a TDP dle PN a teploty tekutiny v souladu s ustanoveními v technických pravidlech EN 13480-2 (13 0020)

#### Zařazení, vodního potrubí do kategorií dle ČSN EN 13480-1:

- Skupina tekutin 2

§ 3.2b Nařízení vlády 26/2003 – tekutiny ostatní (ČSN 13 0020, 4.2):2005;
CEN/TR 13 480-7 ostatní tekutiny)

- Potrubní kategorie 0;
0,5 bar<PS≤10 bar nebo
PS>0,5 bar a DN≤200 nebo
PS>0,5 bar a PS.DN≤5000

Určení kategorie v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 5.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 9 - Nařízení vlády 26/2003)

Podle shora uvedeného členění do kategorií je, vodní potrubí zařazeno:

- Vodní potrubí, PS=10 bar, všechny světlosti	kategorie 0

### Potrubí pro chladivo R 717 (NH3)

- ocelové bezešvé trubky pro jmenovitý tlak minimálně PN 25

- materiál potrubí a TDP dle PN a teploty tekutiny v souladu s ustanoveními v technických pravidlech EN 13480-2 (13 0020).

- materiál pro potrubní rozvody s podnulovými teplotami v souladu s EN 13480-2

#### Zařazení čpavkového potrubí do kategorií dleČSN EN 13480-1:

- Skupina tekutin 1

§ 3.2a Nařízení vlády 26/2003 – nebezpečné tekutiny (ČSN 13 0020, 4.2):2005;
CEN/TR 13 480-7 hořlavé a toxické plyny a zkapalněné plyny)

- Potrubní kategorie 0; 
PS>0,5 bar a DN≤25

Určení kategorie v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 5.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 6 - Nařízení vlády 26/2003)

- Potrubní kategorie I; 
PS>0,5 bar a 25<DN≤100 a PS.DN<1000

Určení kategorie v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 5.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 6 - Nařízení vlády 26/2003)

- Potrubní kategorie II; 
PS>0,5 bar a 100<DN≤350 a PS.DN<3500 nebo
25<DN≤100 a PS.DN>1000 nebo
25<DN≤350 a 1000<PS.DN<3500

Určení kategorie v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 5.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 6 - Nařízení vlády 26/2003)

- Potrubní kategorie III; 
PS>0,5 bar a DN>350 nebo
PS>0,5 bar a DN>100 a PS.DN>3500

Určení kategorie v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 5.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 6 - Nařízení vlády 26/2003)

Podle shora uvedeného členění do kategorií je potrubí chladicího okruhu zařazeno:

- Potrubí nízkotlaké části okruhu, PS=16 bar, DN 25 a menší	kategorie 0

- Potrubí nízkotlaké části okruhu, PS=16 bar, DN 32 až DN 50	kategorie I

- Potrubí nízkotlaké části okruhu, PS=16 bar, DN 65 až DN 200	kategorie II

- Potrubí nízkotlaké části okruhu, PS=16 bar, DN 250 a větší	kategorie III

- Potrubí vysokotlaké části okruhu, PS=22 bar, DN 25 a menší	kategorie 0

- Potrubí vysokotlaké části okruhu, PS=22 bar, DN 32 až DN 40	kategorie I

- Potrubí vysokotlaké části okruhu, PS=22 bar, DN 50 až DN 150	kategorie II

- Potrubí vysokotlaké části okruhu, PS=22 bar, DN 200 a větší	kategorie III

# Tepelné izolace

Veškeré studené části chladicího zařízení s nízkými provozními teplotami, t.j. potrubí a aparáty chladicího zařízení budou odpovídajícím způsobem tepelně izolovány.

Síla tepelné izolace pro studené části zařízení bude navržena proti rosení zařízení

Pro izolace bude použita kaučuková tepelná izolace se strukturou uzavřených buněk, nešířící plamen, s parotěsnou zábranou a s nízkou tepelnou vodivostí.

Použitý izolační materiál:	Kaučuková tepelná izolace se strukturou uzavřených buněk

Hustota:	 = 50  100	kg / m3

Tepelná vodivost při -20 °C	 = 0,034	W / m K

Tepelná vodivost při  0°C	 = 0,036	W / m K

Tepelná vodivost při +40 °C	 = 0,040	W / m K

Použitelnost do teploty, max.	+105	°C

Použitelnost do teploty, min.	-40	°C

Difuze vodní páry	  7000

Požární vlastnosti:

Stupeň hořlavosti	M1, C1 dle ČSN 73 0862

Požární chování	samozhášivý, nešíří plamen, 	nekapající

Požární odolnost průniku stěnou	do R 90

Požární odolnost průniku stropem	do R 120

# Montážní materiál

Pomocné konstrukce, nosníky, patky, objímky a ostatní části pro montáž potrubních rozvodů a veškerý ostatní potřebný montážní materiál potřebný pro kompletaci chladicího okruhu.

Pro závěsné a montážní systému budou upřednostňovány stavebnicové montážní systémy.

Pro uložení kondenzátoru je třeba na střeše objektu, kde je umístěna strojovna chlazení připravit základové patky nebo ocelovou konstrukci. Patky, konstrukce je předmětem projektového řešení stavby.

# Elektrotechnické zařízení

Elektrotechnické zařízení je předmětem samostatného projektu. Požadavky jsou obsaženy v seznamu elektrospotřebičů č. 4-18-148-1, který je součástí tohoto projektu.

# Měření a regulace

## Místní měření

Všechny stroje a aparáty jsou vybaveny předepsanými a potřebnými přístroji pro místní měření. Jedná se zejména o manometry, teploměry a stavoznaky, které místně na zařízení ukazují konkrétní provozní stavy důležité pro informaci o funkci zařízení

## Dálkové měření a regulace (M+R)

Dálkové měření, regulace a řídicí systém jsou předmětem samostatného projektu.

# Větrání a vzduchotechnika

Požadavky na větrání chladicího zařízení jsou v ČSN EN 378-3:2017

Chladivo R 717 (NH3) je zařazeno dle tabulky E.1 ČSN EN 378-1:201 do bezpečnostní skupiny B2L.

Článek 5.13.3 ČSN EN 378-3:2017 Nouzové nucené větrání 
Je-li požadována detekce plynu ve strojovně, musí být detektorem (detektory) umístěným (umístěným i) ve strojovně spuštěno zařízení nouzového nuceného větrání

Nouzové nucené větrání musí být také opatřeno dvěma nezávislými ovladači pro nouzové situace tak, že jeden je umístěn mimo strojovnu a druhý je uvnitř strojovny

Norma ČSN EN 378-3:2017 předepisuje v čl. 5.13 pro zvláštní strojovny chlazení větrání. Pro chladiva lehčí než vzduch, což je i chladivo R 717 (NH3), musí být odpadní vzduch odebírán z nejvyššího místa místnosti zvláštní strojovny. Vstup venkovního vzduchu do zvláštní strojovny musí být v blízkosti nejnižšího místa místnosti.

Článek 5.13.4 ČSN EN 378-3:2017 stanoví požadovaný průtok vzduchu pro nouzové nucené větrání. 
Nouzové větrací zařízení s 15 násobnou výměno vzduchu za hodinu je dostatečné.

V = 0,014  m

Kde V 	je průtok vzduchu v m3/s

m		je hmotnost náplně chladiva v kg

0,014		je přepočítávací faktor

Ventilátor pro nouzové větrání odsáváním musí být buď:

a)	v proudu vzduchu s motorem mimo průtok vzduchu nebo

b)	uvažován pro nebezpečné prostory podle požadavků EN 378-2:2017. 6.2.14

Ventilátory nuceného větrání lze použít i k běžnému provoznímu větrání.

# Povrchová ochrana a barevné řešení

Ocelový trubkový systém ledové plochy je zalit betonem. Protikorozně se nátěrem ošetří pouze konce trubek vyčnívající z betonové vrstvy do rozvodného kanálu, rozdělovací a sběrací kusy rekonstruované ledové plochy a přívodní a zpětné chladivové potrubí v rozvodném kanále ledové plochy.

Všechny stroje a aparáty jsou z výrobního závodu opatřeny kompletním nátěrovým systémem. Po ukončení montáže je však nutno opravit všechny nátěry poškozené během dopravy a montáže. To se týká všech strojů a aparátů, které nebudou izolovány. Izolované aparáty jsou opatřeny základním nátěrem a budou po ukončení montáže opatřeny parotěsnou izolací. Izolované potrubí bude před započetím izolačních prací opatřeno rovněž základním krycím nátěrem.

Nátěry potrubí budou provedeny na suchý, čistý, odmaštěný povrch, zbavený rzi:

- pod izolaci základní barvou, tloušťka vrstvy 25 až 35 m.

Barevné označení potrubí podle provozní tekutiny vychází z ČSN 13 0072. Barevné označení potrubí se doplňuje zpravidla nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami dle stejné ČSN 13 0072.

Dále jsou uvedeny nátěry a odstíny vrchních nátěrů.

## Potrubí neizolované

| Barva | Sad | Název | Odstín | Počet nátěrů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Synt.základní S 2000 | 1 | Základní nátěr | šedá 0110 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Potrubí s teplým plynným NH3 | červeň rumělková 8190 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Potrubí s kapalným NH3 | fialová 3500 | 2 |
| Lak asfaltový A 1010 | 1 | Neizolované rozvody chladiva v kanále LP | černý 1999 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Odvzdušňovací potrubí | modř světlá 4400 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Pojistné potrubí | oranž návěstní 7550 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Olejové potrubí | hněď kávová 2320 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Voda | zeleň světlá 5014 | 2 |

## Potrubí izolované

| Barva | Sad | Název | Odstín | Počet nátěrů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Synt.základní S 2000 | 1 | Základní nátěr | šeď sivá 1018 | 1 |

## Ocelové konstrukce

Závěsný systém pro potrubí je povrchově přednostně ošetřen pozinkováním. Pokud nebudou některé části pozinkované, ošetří se nátěry dle tabulky

| Barva | Sad | Název | Odstín | Počet nátěrů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Synt.základní S 2000 | 1 | Základní nátěr | šedá 0110 | 2 |
| Email syntet. S 2013 | 1 | Ostatní | černá 1999 | 2 |

# Montáž, individuální a komplexní vyzkoušení

Montáž chladicího zařízení musí být provedena odbornou montážní firmou se zvláštním důrazem na čistotu a hermetičnost chladicích okruhů. Ocelové potrubí smějí svářet pouze svářeči s úřední zkouškou dle ČSN EN 287-1.

Potrubí musí být provedeno s takovou přesností, aby nedocházelo k přídavnému namáhání hrdel strojů a aparátů v důsledku dotahování přírubových spojů a potrubních závěsů.

## Postup montáže

Přesný postup montáže je věcí konkrétní montážní organizace, která bude zabezpečovat realizaci chladicího zařízení dle tohoto projektu.

## Zkoušky

Součástí montážních prací je individuální vyzkoušení. Před uvedením zařízení do provozu se trubkový systém zkouší na těsnost a pevnost.

Pro informaci jsou uvedeny veškeré zásady pro provádění zkoušek. Tyto se aplikují přiměřeně s ohledem na rozsah provedených prací.

### Zkoušky potrubí dle ČSN EN 13480-5

Materiály potrubí jsou voleny v souladu s ČSN EN 13 480 – 2 tab. A1a tab. A3. Vzhledem k tomu, že odpovídající značka materiálu dle tab. A3 nemá dle ČSN přímý ekvivalent, je materiál určen podle odpovídající skupiny materiálu.

Oceli 11 369.1, 12 021.1, 12 022.1 a 11 503.1, ze kterých je vyráběno potrubí splňují následující kritéria stanovené v tab. A1 ČSN EN 13 480-2:

- Chemické složení %: C  0,25   Si  0,6   Mn  1,7    Mo  0,7   S  0,045   P  0,045   Cu  0,4   Ni  0,5   Cr 0,3   Nb   0,05    V  0,12   Ti  0,05

- Minimální mez kluzu ReH  275 N/mm2

Na základě těchto kritérií jsou oceli zařazeny do skupiny materiálů:	 skupina 1.1

### Zkoušky obvodových svarů potrubí:

Rozsah předepsaných zkoušek obvodových svarů, svarů odboček, svarů koutových a těsnicích je specifikován v tabulce 8.2.1 ČSN EN 13480-5. Rozsah zkoušek v tabulce je určen podle materiálové skupiny a kategorie potrubí (viz 2.5)

Tlakové čpavkové potrubí, kategorie 0

- 100 % vizuální kontrola obvodových svarů potrubí

Tlakové čpavkové potrubí, kategorie I a II

- 100 % vizuální kontrola obvodových svarů potrubí

- 5 % zkouška ultrazvukem nebo prozářením

Tlakové čpavkové potrubí, kategorie III

- 100 % vizuální kontrola obvodových svarů potrubí

- 10 % zkouška ultrazvukem nebo prozářením

Beztlakové čpavkové potrubí (odfuky pojistných ventil), kategorie 0

- 100 % vizuální kontrola obvodových svarů potrubí

Vodní potrubí, kategorie 0

- 100 % vizuální kontrola obvodových svarů potrubí

### Tlakové zkoušky potrubí:

- Tlakové zkoušky dle čl. 9.3 normy ČSN EN 13480-5.

- Podle čl. 9.3.1 musí být všechna potrubí podrobena tlakové zkoušce, aby se dokázala celistvost konečného produktu. Tlaková zkouška musí být hydrostatická tlaková zkouška dle čl. 9.3.2., vyjma případu, kde hydrostatická zkouška je neproveditelná nebo nevhodná. V těchto případech musí být provedena pneumatická zkouška dle čl. 9.3.3 nebo jiné zkoušky dle čl. 9.3.4

- ČSN EN 378-2:2017 definuje nejvyšší dovolený tlak (PS):

- Nejnižší hodnota nejvyššího dovoleného tlaku musí být určena použitím minimálních stanovených teplot podle tabulky 2 k určení tlaku nasyceného chladiva.

- Tabulka 2 - Specifikované konstrukční teploty

| Teplota okolí | 32 °C | 38 °C | 43 °C | 55 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysokotlaká část se vzduchem chlazeným kondenzátorem | 55 °C | 59°C | 63 °C | 67 °C |
| Vysokotlaká strana s vodou chlazeným kondenzátorem nebo tepelné čerpadlo s vodou jako zdrojem tepla | Maximální výstupní teplota vody + 8 K, ale ne nižší než konstrukční teplota na nízkotlaké straně |  |  |  |
| Vysokotlaká část s odpařovacím kondenzátorem | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 55 °C |
| Nízkotlaká strana s výměníkem tepla vystavenému venkovní okolní teplotě | 32 °C | 38 °C | 43 °C | 55 °C |
| Nízkotlaká strana s výměníkem tepla vystavenému vnitřní okolní teplotě | 27 °C | 33 °C | 38 °C | 38 °C |

Pokud mohou být výparníky vystaveny vysokému přetlaku, např. během odtávání horkými parami nebo činností při obráceném cyklu, musí se použít (výpočtová) teplota specifikovaná pro vysokotlakou část.

Nejvyšší dovolený tlak pro každou komponentu nesmí být menší, než je nejvyšší dovolený tlak zařízení nebo části zařízení.

Článek 6.3.1 ČSN EN 378-2:2017 – Zkoušky

Výrobce nebo instalující firma musí před uvedením do provozu podrobit každé chladicí zařízení, všechny komponenty nebo celé chladicí zařízení následujícím zkouškám:

- a) pevnostní tlakové zkoušce podle 6.3.2;

- b) zkoušce těsnosti podle 6.3.3;

- c) funkční zkoušce bezpečnostních spínacích zařízení k omezování tlaku;

- d) zkoušce na shodu celé instalace podle 6.3.4.

Spoje musí být spoje přístupné pro prohlídku v průběhu pevnostních tlakových zkouše a zkoušek těsnosti. Po pevnostních tlakových zkouškách a zkouškách těsnosti a před tím, než zařízení bude poprvé spuštěno, musí být provedeno funkční přezkoušení všech elektrických bezpečnostních obvodů.

Nejnižší hodnota nejvyššího dovoleného tlaku (PS) pro chladivo R717 (NH3) dle konstrukčních teplot

| Teplota okolí | 32 °C | 38 °C | 43 °C | 55 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PS) | (PS) | (PS) | (PS) |
| Vysokotlaká část se vzduchem chlazeným kondenzátorem | 2,209 MPa | 2,450 MPa | 2,709 MPa | 2,988 MPa |
| Vysokotlaká část s odpařovacím kondenzátorem | 1,587 MPa | 1,587 MPa | 1,587 MPa | 2,209 MPa |
| Nízkotlaká strana s výměníkem tepla vystavenému venkovní okolní teplotě | 1,137 MPa | 1,369 MPa | 1,587 MPa | 2,209 MPa |
| Nízkotlaká strana s výměníkem tepla vystavenému vnitřní okolní teplotě | 0,965 MPa | 1,173 MPa | 1,369 MPa | 1,369 MPa |

Hodnoty uváděné v tabulce jsou hodnoty minimální.

Článek 6.3.2 EN 378-2:2017 – ¨Pevnostní tlaková zkouška

Komponenty musí být zkoušeny podle jejich výrobkové normy, jak je uvedeno v tabulce 1 EN 378-2. Jestliže normy výrobků podle tabulky 1 nejsou použitelné, pak musí být na těchto komponentách provedeny pevnostní tlakové zkoušky podle 5.3.2.2.

Jestliže byly komponenty, potrubí a spoje již dříve zkoušeny nebo typově schváleny podle kapitoly 5, pak je dostatečná zkouška těsnosti na kompletní sestavě, jak je uvedeno 6.3.3.

Pokud nebyly komponenty již dříve přezkoušeny, jak je uvedeno výše, pak má být zkoušena sestava těchto komponent podle kapitoly 6 tlakovou zkouškou odvozené od nevyššího pracovního tlaku (PS) zařízení.

Jestliže nebylo potrubí a potrubní spoje již dříve přezkoušeny, pak platí pro tato potrubí a potrubní spoje následující požadavky:

- Pro zbývající potrubí a spoje kategorie II nebo vyšší (jak je definováno v příloze B) musí být použita jedna z následujících zkoušek

–	provedení zkoušek podle EN 14276-2 nebo

–	individuální tlaková zkouška při minimálním tlaku 1,43  PS nebo

–	zbývající potrubí a potrubní spoje musí být zkoušeny pevnostní tlakovou zkouškou při minimálním tlaku 1,1  PS; dále musí být 10% nerozebíratelných spojů kategorie II nebo vyšší podrobeno nedestruktivní zkoušce EN ISO17638 nebo EN ISO 17640 pro spoje pájené na tvrdo platí EN 12779, pro svary platí EN ISO 10675-1 a 
EN ISO 10675-2:2013.

POZNÁMKA 1 Pevnostní tlakové zkoušky při tlaku 1,1  PS jsou prováděny tehdy, jestliže mohou být pevnostní tlakové zkoušky při tlaku 1,43  PS pro zařízení škodlivé. Tento postup je dovolen pouze v případě, jestliže by jiné postupy byly pro zařízení škodlivé.

- Jestliže je kategorie zbývajícího potrubí a potrubních spojů nižší nebo rovna kategorii I (jak je uvedeno v příloze B), musí být provedena jedna z následujících zkoušek:

–	provedení jedné ze zkoušek, které jsou požadovány pro potrubí a potrubní spoje kategorie II nebo vyšší nebo

- zkouška zbývajícího potrubí a potrubních spojů při minimálním tlaku 1,1 x PS nebo

- provedení typového schválení zbývajícího potrubí a potrubních spojů podle 5.2.2.3 v kombinaci se zkouškou těsnosti podle 6.3.3.

- Jestliže je kategorie zbývajícího potrubí a potrubních spojů menši nebo rovna kategorii I (jak je uvedeno v příloze B) a splňuje-li jednotka požadavky přílohy C, pak je dostatečná zkouška těsnosti podle 6.3.3.

Pevnostní tlakovou zkoušku provést na tlak 1,1 x PS po dobu min. 45 min. 
Zkušební přetlaky pro pevnostní tlakovou zkoušku projekt stanoví na:

Pevnostní zkouška pro vysokotlakou část chladicího okruhu 	 2,43 MPa

Pevnostní zkouška pro nízkotlakou část chladicího okruhu 	 1,76 MPa

Článek 6.3.3 ČSN EN 378-2:2017 – Zkouška těsnosti

Zařízení musí podrobeno zkoušce těsnosti buďto jako celek nebo po částech, podle ustanovení tohoto článku, a to buď před odesláním z továrny, pokud je chladicí zařízení smontováno v továrně, nebo v místě instalace, pokud je chladicí zařízení smontováno nebo naplněno chladivem v místě instalace; pokud je to nutné postupně, po jednotlivých etapách tak, jak je chladicí zařízení postupně kompletováno.

Zkoušení těsnosti musí být provedeno před nátěrem.

Pro zkoušení těsnosti chladicích zařízení se používá několik pracovních postupů v závislosti na výrobních podmínkách, např. tlakem inertního plynu, použitím indikátorů radioaktivního plynu. Aby byla vyloučena emise jakékoliv nebezpečné látky, má být zkouška těsnosti provedena inertním plynem, např. použitím dusíku, hélia nebo oxidu uhličitého. Vzduch, kyslík, acetylen nebo uhlovodíky se nesmí používat z bezpečnostních důvodů. Směsi vzduchu a plynu musí být vyloučeny, protože určité směsi mohou být nebezpečné.

Každá zjištěná netěsnost musí být opravena a opětně přezkoušena na těsnost.

Zkoušku těsnosti provést na tlak 1 x PS po dobu min. 24 hod 
Zkušební přetlaky pro zkoušku těsnosti projekt stanoví na:

Zkouška těsnosti pro vysokotlakou část chladicího okruhu 	 2,20 MPa

Zkouška těsnosti pro nízkotlakou část chladicího okruhu 	 1,60 MPa

Článek 6.3. ČSN EN 378-2:2017 – Zkouška celé instalace před uvedením do provozu

Předtím, než je chladicí zařízení uvedeno do provozu, musí být provedena kontrola kompletní instalace včetně kompletního chladicího zařízení, a to porovnáním s instalačními výkresy, se schématy proudění, potrubí, přístrojů a elektrických obvodů zařízení.

U sestav, které mají příslušné prohlášení o shodě, považuje se, že tento požadavek je splněn.

Pokyny týkající se uvádění do provozu jsou uvedeny v příloze J.

Zkušební přetlak pro vodní potrubí 	 0,6 MPa

Na tyto tlaky se provede pevnostní zkouška a zkouška na těsnost potrubí. Zkouška se provede podle požadavků a v souladu s článkem 9 ČSN EN 13 480-5.

Při pneumatické zkoušce dle čl. 9.3.3 ČSN EN 13 480-5 musí být tlak postupně zvýšen přibližně na hodnotu 50 % požadovaného zkušebního tlaku. Tlak musí být potom zvyšován v 10 % krocích, dokud se nedosáhne požadovaného zkušebního tlaku.

O provedené zkoušce se po jejím dokončení sepíše protokol.

## Komplexní zkoušky

Komplexní zkoušky se provádějí podle zvláštních dohod mezi odběratelem

a dodavatelem s přihlédnutím ke komplexním zkouškám ostatních provozních celků.

## Zkušební provoz

Pokud bude požadován zkušební provoz, bude předmětem samostatné smlouvy, případně dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

# Části, jež nejsou předmětem projektu

Tento projekt řeší pouze strojně technologickou část chladicího zařízení.