SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTU:

D.4.01 – Technická zpráva a seznam příloh 	22xA4

D.4.02 – Výkaz výměr	8xA4

D.4.03 – Seznam kabelů 	4xA4

D.4.04 – Rozvaděče, regulační schémata a seznam datových bodů	26xA4

D.4.05 – Půdorysy MaR	8xA4

D.4.06 – Půdorysy ELEKTRO	8xA4

D.4.07 – Stuace	10xA4

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

1.	Úvodní údaje	3

2.	Základní rozsah dokumentace EL/MaR	3

3.	Technické údaje	3

4.	Energetická bilance	4

5.	Technické řešení	4

5.1.	Rozvaděče:	5

5.2.	Elektroinstalace světelná	6

5.3.	Rozvody elektro a MaR	6

5.4.	Zásuvková instalace	6

5.5.	Kabelové trasy (technické prostory)	6

5.6.	Zásuvkové skříně	7

5.7.	Deblokační ovladače	7

5.8.	Zemní práce	7

5.9.	Uzemnění a pospojování	7

5.10.	Ochrana proti přepětí	7

6.	Bleskosvod a uzemnění	8

6.1.	Údaje o stavbě	8

6.2.	Úvodní údaje	8

6.3.	Jímací vedení	8

6.4.	Svody	8

6.5.	Uzemnění	9

7.	Bezpečnost práce	9

8.	Požární ochrana	9

9.	Odkaz na ČSN	9

10.	Řídící systém a dispečerské pracoviště	10

10.1.	Vlastnosti řídícího systému	10

10.2.	Vlastnosti dispečerského pracoviště	11

11.	Zdroj chladu	15

11.1.	Kompresory	15

11.2.	Detekce úniku NH3	16

11.3.	Měření teplot, registrace a regulace	16

11.4.	Měření tlaků, registrace a regulace	17

11.5.	Měření hladiny, registrace a regulace	17

11.6.	Ovládání solenoidů plovákových regulátorů FV1, FV2 a FV3 – zdroj chladu	17

11.7.	Provozní ochrana NH3 čerpadel P1.1 a P1.2	17

12.	Využití odpadního tepla	18

12.1.	Detekce úniku NH3 do vody	18

12.2.	Měření teplot, registrace a regulace	18

12.3.	Měření hladiny, registrace a regulace	18

12.4.	Regulace provozu	18

13.	Odvětrání strojovny chlazení	19

14.	Kabeláž	19

15.	Pokyny pro montáž - demontáž	19

16.	Dílenské výkresy rozvaděčů MaR	20

17.	Rozhraní dodávek mezi jednotlivými profesemi a MaR a požadavky na ostatní profese	20

17.1.	Profese chlazení	20

17.2.	Investor	20

# Úvodní údaje

Identifikační údaje

AKCE : 	Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu Velké Popovice

STUPEŇ PD : DPS

ČÁST PD : 	Silnoproudá elektrotechnika a měření a regulace

INVESTOR : 	TJ Slavoj Velké Popovice, z.s., Ringhofferova 336, 25169 Velké Popovice

PROJEKTANT : SIEMENS s.r.o., Pernerova 168, 531 54 Pardubice, tel.: 466 818 287

IČ: 00268577, DIČ: CZ00268577

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb : Ing. Martin Krois

Osvědčení o autorizaci č. 27926 v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0701189

Vypracoval : Ing. Martin Krois

- požadavky jednotlivých profesí : viz. oddíl Rozsah projektu a Technické řešení

Projekt elektro silnoproud (EL) a měření a regulace (MaR) řeší přívod el.energie z rozvaděče ČEZ Distribuce, a.s., silové napojení technologie chlazení, hromosvod, elektroinstalaci a osvětlení přístavby, automatický chod technologie chlazení a zabezpečení jejich poruchových a havarijních stavů v přístavbě zimního stadionu.

Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch technologických zařízení bude použit voně programovatelný řídící systém DDC s nadřazenými grafickými pracovištěm. Zařízení MaR je přednostně umístěno v rozvaděčích v místě řízené technologie.

Pro vizualizaci technologických zařízení bude sloužit vizualizační grafická stance na bázi PC.

# Základní rozsah dokumentace EL/MaR

- přivedení el.energie z rozvaděče ČEZ Distribuce, a.s.

- kompenzace jalové energie

- elektroinstalace místností přístavby včetně osvětlení a vytápění el.přímotopy

- bleskosvod a uzemnění

- silové napojení technologie chlazení (3 ks kompresorů, kondenzátoru, čerpadel apod.

- spouštění a monitorování kaskády 3 ks kompresorů par NH3

- spouštění kondenzátoru NH3 na střeše

- řízení technologie zpětného získávání tepla z horkých par NH3 na ohřev vody

- distribuce kapalného NH3 a řízení teploty ledové plochy

- předehřev studené vody pro ohřev teplé vody

- ohřev vody pro sněžnou jámu

- detekce úniku NH3, následné blokování technologie a havarijní odvětrání strojovny

- instalace řídícího systému na bázi DDC včetně programového vybavení pro řízení technologie chlazení zimního stadionu

- instalace dispečerské stanice na bázi PC pro vizualizaci technologie chlazení zimního stadionu

- vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů a jejich archivace

# Technické údaje

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 NPE stř., 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ   : 1 NPE stř., 50Hz, 230/TN-S, pro obvody MaR navíc 24V AC

- Ochrana  před  nebezpečným  dotykem  živých  částí dle  ČSN 33 2000 - 4 – 41

ed.2 v  síti   "TN":

- čl. A1 … Izolací živých částí

- čl. A2 … Kryty nebo přepážkami

- Stupeň ochrany  neživých částí do 1 000  V, st. dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 :

- Normální … Automatickým odpojením od zdroje

- Doplněná …Ochrana normální+doplňující pospojování nebo chránič

- Volba ochrany  neživých částí do 1 000  V, st. dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2,  :

- Prostor normální i nebezpečný … ochrana normální

- Prostor zvlášť nebezpečný       … ochrana doplněná

Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením: pojistkami a jističi

Ochrana před nebezpečnými účinky statické a atmosférické elektřiny : uzemněním

zařízení. Ve vytypovaných podružných rozváděčích bude umístěn 2. stupeň.

Vnější vlivy  :

Vnější vlivy jsou stanoveny protokolem dle ČSN 33 2000-1 ed.2, který je přílohou

technické zprávy.

# Energetická bilance

Instalovaný příkon : 	269 kW

Soudobý příkon : 	149 kW

Max.provozní proud:	330 A

Roční spotřeba : 	590 MWh

# Technické řešení

UPOZORNĚNÍ:

Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy zmiňované v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy potenciálnímu dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech. V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže musí být veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

Projektová dokumentace ve stupni DPS je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době přípravy a v průběhu zpracování projektové dokumentace. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení s platnou legislativou, příslušnými technickými normami a dalšími předpisy a podklady. V případě rozporů mezi jednotlivými údaji byla dodržena posloupnost právní důležitosti jednotlivých dokumentů (zákon, vyhláška, technická norma, požadavky a zadání investora a zadavatele projektu, odborná literatura).

UPOZORNĚNÍ:

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda a schémata, …) Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

UPOZORNĚNÍ:

Tato dokumentace je vypracována v rozsahu a podrobnosti pro provedení stavby a nenahrazuje dílenskou dokumentaci zhotovitele.

Demontáž stávající elektroinstalace a ekologická likvidace odpadu:

V dotčených prostorách bude provedeno odpojení a demontáž stávající

elektroinstalace. Musí být zachována elektroinstalace přilehlých prostor a funkčních celků. Rozsah demontáží určí provozovatel. Demontovatelný materiál musí být předán uživateli, případně kologicky likvidován, což musí být doloženo dokladem.

Napojovací bod:

Napojovacím bodem pro přístavbu je rozvaděč PY 0286 ČEZ Distribuce, a.s., umístěný na sloupu vedení 22 kV pod transformátorem. Stávající transformátor napájí stávající rozvodnu ZS a není zde potřebná rezerva pro napájení nově instalované technologie chlazení je třeba, aby investor zažádal dodavatele el.energie o navýšení výkonu transformátoru a v rozvaděči PY 0286 vytvoření nového vývodu pro napojení nové strojovny chlazení ZS.

Fakturační elektroměr je umístěn v rozvaděči PY 0286. Potřebný příkon bude do strojovny ZS přiveden kanely 2x AYKY 3x240+120 ve dvou chráničkách d=110mm, ve třetí chráničce bude propojení zemnění drátem FeZn10 a rezervní kabel TCEPKPFE 3x4x0,6 pro případné přenášení imp. Výstupů z elektroměru pro regulátor odběru ¼ ho.maxima.

## Rozvaděče:

Rozváděče jsou navrženy skříňové, závěsné, oceloplechové. V příslušných rozváděčích je

řešena přep. ochrana. Z jednotlivých rozváděčů je provedena nová elektroinstalace přístavby.

Rozvaděče HRS bude umístěn v obvodové zdi strojovny chlazení a přístupný zvenčí. Rozvaděč bude napojen na rozvaděč PY 0286 ČEZ Distribuce, a.s. výše popsaným způsobem. Zde bude provedeno rozbočení příkonu do rozvaděče BA.pole1., který je umístěn ve strojovně chlazení m.č.1.02 a slouží pro napájení technologie chlazení. Vývod bude osazen odpínačem 400A s napěťovou spouští 230V AC. Odpínač odepne napájení strojovny při stisknutí tlačítka „stop“ nebo automaticky při detekci úniku NH3 (2.st.) a odpojí tím veškeré spotřebiče v prostoru strojovny. Druhý vývod (pojistkový odpínač 40A/3) je pro napájení rozvaděče BB, který je umístěn v místnosti obsluhy m.č.1.01, napájí mimo jiné  detektory úniku NH3, poruchovou signalizaci, ventilátory havarijního odvětrání, nouzové osvětlení v provedení Ex do zóny1 ve strojovně chlazení. Z rozvaděče je napájena také elektroinstalace ostatních místností kromě strojovny chlazení.

V těsné blízkosti přívodního pole rozvaděče BA.pole1 bude umístěn rozvaděč automatické kompenzace jalového výkonu.

Rozvaděč BA se skládá ze čtyř polí o rozměrech 800x400x2000 se soklem 100mm. Přívod do rozvaděče je spodem v poli 1. Pole 2 a 3 jsou pro silové vývody a pole 4 je pro systém MaR. Rozvaděč BB je v závěsném provedení o rozměrech 800x300x1200. Zde jsou jak silové vývody, tak i systém MaR, vyhodnocení detekce úniku NH3, světelná a akustická signalizace.

Na silových rozvaděčích budou osazeny přepínače „R-0-A“ pro ovládání motorů ventilátorů a čerpadel. V běžném provozu je přepínač v poloze „automaticky“ a zařízení jsou ovládána prostřednictvím digitální podstanice. Poloha „zapnuto“ a „vypnuto“ je určena pouze pro servisní účely. Chod čerpadel a ventilátorů signalizují bílé signální světla. STOP tlačítkem na dveřích rozvaděče je vypínán hlavní vypínač (odpínač) pomocí napěťové cívky 230V AC.

Napájecí obvody rozvaděče pro část MaR obsahuje na vstupní straně jednofázový hlavní jistič, odjištěnou zásuvku pro připojení laptopu, osvětlení, odjištěnou ovládací fázi 230V a přepěťovou ochranu třídy 3.st. Přepěťové ochrany 1. a 2. stupně jsou v části elektro. Regulátory jsou napájeny z transformátoru  230/24VAC, který slouží jako galvanicky oddělený zdroj bezpečného napětí 24VAC pro oddělení vstupních signálů z NN.

## Elektroinstalace světelná

Intenzita osvětlení pro nové místnosti je stanovena dle ČSN EN 12 464-1. Výpočet

osvětlení byl proveden pomocí výpočtového programu odbornou firmou a vzhledem k velkému počtu stránek je ve formátu PDF pouze v elektronické podobě uložen u projektanta. Jsou použitá zářivková svítidla.

Základní osvětlení je doplněno o osvětlení antipanikové a osvětlení únikových cest, jejich napájení je provedeno z rozvaděče BB. Nouzová svítidla pro strojovnu chlazení budou napájena z lokální UPS (rozvaděč BB). Nouzová svítidla v ostatních prostorech budou dodaná včetně integrovaného záložního zdroje.

Rozmístění svítidel a vypínačů může být korigováno v rámci požadavků investora.

## Rozvody elektro a MaR

Běžné rozvody elektro budou uloženy v kabelových žlabech, v HF trubkách a ve skupinových držácích či v kabelových příchytkách.. Rozvody dle ČSN 73 0848 (tabulka 1) provedené kabely typu B2ca s1,d0 a kabely funkčními při požáru musí být uloženy v samostatných certifikovaných žlabech, v panceřových ocelových trubkách či v kovových držácích a příchytkách. Průchody mezi požárními úseky zatmelit pomocí certifikovaných materiálů.

## Zásuvková instalace

Rozvod je proveden kabely uloženými na povrchu a pod omítkou. Přesné umístění zásuvek jak směrově, tak výškově bude upřesněno ve spolupráci s vedoucím projektantem a po dohodě s investorem před započetím montážních prací.

## Kabelové trasy (technické prostory)

Hlavní kabelové trasy jsou navrženy z drátěných kabelových žlabů. Podružné kabelové trasy jsou navrženy opět z drátěných kabelových žlabů, ale s rozměry odpovídajícími počtu uložených kabelů. Do výše 2m od podlahy musí být chráněny před mechanickým poškozením. Při umísťování kabelových tras provést koordinaci s ostatními profesemi, zvláště pak s technologií chlazení.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být řádně utěsněny ze strany rozvodů.

## Zásuvkové skříně

Zásuvkové skříně slouží pro připojení převážně přenosných zařízení a nářadí. Zásuvková skříň má zásuvky2x 400V a 3x230V AC. Jsou umístěny ve strojovně VZT a v místnosti rolby.

## Deblokační ovladače

U technologických zařízení případně na rozváděči jsou umístěny deblokační

ovladače s polohami R-O-A. Pracovní poloha je „A“, poloha „R“ slouží pouze pro odzkoušení zařízení s vyloučením blokovacích prvků v poloze „O“ je zařízení vypnuto.

UPOZORNĚNÍ :

Při přepnutí deblokačního přepínače do polohy „R“ (ručně) jsou vyřazeny blokovací prvky! Tato poloha slouží pouze pro odzkoušení chodu zařízení z místa za přímého dohledu obsluhy!

Na dveřích budou umístěny signálky, které signalizují chod pohonu.

Z MaR je provedeno spínání a vypínání pohonů v poloze „A“ ovladače R-0-A. Do části MaR je přenášen signál o chodu pohonů.

## Zemní práce

Podmínky provozovatelů ostatních podzemních zařízení, za kterých je možno stavbu realizovat budou sděleny při vytyčení. Aby nedošlo k poškození uvedených podzemních zařízení, je nutno před zahájením výkopových prací požádat všechny provozovatele o přesné

vytyčení a stavbu provádět dle předaných podmínek. V případě, že projektované kabelové vedení nebude moci dodržet ČSN 73 6005,33 2000-5-52 je nutno kabel uložit tak, aby nebyl vystaven mechanickému, tepelnému nebo agresivnímu poškození.

## Uzemnění a pospojování

Uzemnění - provede se :

- zhotovení přípojnic podružného pospojování PHP v příslušných prostorách

- uzemnění přípojnic pospojování

- ochranné pospojování

- doplňující pospojování

- vodivé propojení nevodivých částí vzduchotechnických zařízení

Pospojování – provede se :

- hlavní pospojování

- kovová potrubí uvnitř budovy pro zásobování např. plynem, vodou, atd

- konstrukční kovové části, ústřední topení a klimatizace

- hlavní kovové armatury železobetonových konstrukcí

- doplňující pospojování jako součást ochrany před úrazem el. proudem

Pro pospojování se použije nerezový drát 10mm, drát H07V-R (CY) 6-25mm2, lanko Cu 6mm2, úhelník kab. roštu a příslušné svorky. Pospojí se veškeré kovové hmoty – zábradlí, madla, strojní zařízení, potrubí, ocel. konstrukce budovy apod.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti bleskovým proudům a přepětí K zabránění škod vznikajících pulzním přepětím bude v objektu instalována ochrana proti bleskovým proudům a proti přepětí ve třech stupních

1. stupeň (B) - svodiče bleskových proudů v hlavním rozvaděči

2. stupeň (C) - svodiče přepětí ve všech podružných rozvaděčích

3. stupeň (D) - chráněné zásuvky v rozvodu (převážně pro PC)

Kabelová vedení vstupující a vystupující z objektu musí být opatřena příslušným stupněm přepěťové ochrany.

# Bleskosvod a uzemnění

## Údaje o stavbě

Objekt přístavby je jednopodlažní.

Výška objektu: 4,90 m

Obvod: cca 63,5m

Počet svodů : 5

Střecha objektu plochá, betonová pokrytá střešní PVC folií

Vnější vlivy ve většině místností objektu jsou dle ČSN 33 2000-1 ed.2 klasifikovány jako prostory normální a neovlivňují provedení bleskosvodu.

Řešení odpovídá podkladům získaným do data vypracování projektu.

Výchozí podklady pro projekt elektro … Podklady od stavební části projektu – podklady od objektů – řezy, konstrukce stavby, generel apod.

## Úvodní údaje

Norma ČSN EN 62 305 – 3 ed.2

Vnější ochrana před bleskem (LPS)

Vnitřní ochrana bude řešena dle ČSN EN 62 305 - 4 ed.2 uvedením na stejný potenciál s použitím přepěťových ochran.

Návrh bleskosvodu: - metoda bleskové koule

Třída ochrany před bleskem: - III.

Parametry bleskové koule: - poloměr … 45m

Vzdálenost svodů: - 11 m, resp.9 m

Výška objektu:  4,90 m

Tvar střechy objektu: plochá

Materiál střechy objektu: betonová pokrytá střešní PVC folií

Bleskosvodové zařízení jakož i zemní odpor musí odpovídat ČSN EN 62305-3 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed2.

## Jímací vedení

Na střeše objektu bude instalováno jímací zařízení, které s ohledem na tvar střechy bude provedeno jako mřížová soustava z drátu AlMgSi vedeným na podpěrách a doplněna o jímací tyče, které budou tvořeny drátem AlMgSi . Všechny spoje jímacího zařízení osadit vhodnými svorkami. V blízkosti kondenzátoru je umístěno 6 ks jímacích tyčí o délce 3 m a spojených drátem AlMgSi na jímací soustavu.

Veškeré kovové části na střeše mimo ochranný prostor jímačů budou vodivě připojeny na jímací soustavy. Ostatní kovové hmoty budou uvedeny na stejný potenciál vodičem CYa 10mm2.

## Svody

Jímací zařízení bude předepsaným počtem svodů dle ČSN EN 62305 spojeno se zemnící soustavou. Jímací zařízení i svody budou ze stejného materiálu. Svody budou strojené, provedené z drátu AlMgSi na podpěrách. Svody budou ukončeny zkušební svorkou. Jednotlivé svody opatřit označovacími štítky.

## Uzemnění

Zemnič typu B – obvodový a základový zemnič. Bude tvořený páskem FeZn 30x4mm uloženým ve výkopu v rostlém terénu. Všechny spoje v zemi budou opatřeny svorkami (popř. svařeny) a opatřeny ochranou proti korozi (asfalt, kabelová hmota K1 nebo ALIT…). V místech, kde bude pásek umístěn v dilatovaných základech objektu je nutné použít dilatační propojky pro základové zemniče.

Zemnící vedení bude vyvedeno drátem ø 10mm k vnější stěnu objektu a bude ukončeno zkušební svorkou.

Všechny přechody mezi materiály (beton/hlína/vzduch) opatřit ochranou proti korozi. Lze použít jako izolaci bužírku v délce 30 cm na každou stranu.

Na předepsaných místech je třeba vyvést drát k ekvipotenciálnímu vyrovnání (PHP a PDP).

Uzemnění bude provedeno dle  ČSN 332000-5-54 ed.2 a bude společné energetické a hromosvodné s hodnotou 2 ohmy.

# Bezpečnost práce

Vlastní montážní práce provádět s ohledem na prostředí a snadný vznik požáru při montážních pracích dle požárních předpisů uživatele. Bezpečnost obsluhy el. zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na el. zařízení se musí řídit normami ČSN 343100 až 343103.

Revize el. zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 331500 a dle ČSN 332000-6-61. Podmínkou zprovoznění je výchozí revize.

# Požární ochrana

Z bezpečnostních důvodů je nutné provést protipožární utěsnění prostupu kabelů z příslušných rozváděčů.

# Odkaz na ČSN

Projekt je navržen ve smyslu norem ČSN, zejména pak dle ČSN 331500, ČSN  332000-0-473, 1, 3, 4-41, 42, 43, 46, 47, 482, 5-51, 5-52, 5-523, 54, 7-701, 7-702, 7-703, 332030, 341390, 341610, 360450, 360451. Těmto a souvisejícím normám musí odpovídat provedení elektroinstalace.

Přílohy : protokol o určení vnějších vlivů

# Řídící systém a dispečerské pracoviště

Řídící systém:

Pro řízení technologií chlazení ZS bude v rozvaděči BB m.č.1.01 umístěna modulární řídící podstanice na bázi DDC pro 200 datových bodů a vstupně výstupní moduly. Tato satanice je vybavena komunikační sběrnicí BACnet, která slouží pro komunikaci mezi podstanicí, dispečerským pracovištěm a přenosným ovládacím panelem s komunikační sběrnicí. Ve 4.poli rozvaděči BA budou osazeny další vstupně výstupní moduly datově připojené na podstanici v rozvaděči BB.

Sběrnice podstanice a ovládacího panelu je definována  evropským standardem v rámci CEN (Committee for European Standardization) pod označením ČSN EN ISO 16484-5.

Pro servisní účely a diagnostiku systému v místě řízených technologií bude obsluha používat přenosný ovládací panel. Ten lze připojit v každém rozvaděči MaR a všude tam, kde je zakončena komunikační sběrnice podstanic. Na panelu lze sledovat regulované veličiny, nastavovat všechny potřebné proměnné, „manuálně“ ovládat výstupy podstanic a pracovat se záznamy poruchových stavů.

Pro standardní ovládání ŘS bude sloužit dispečerské pracoviště.

Dispečerské pracoviště:

Pro kontrolu řízených technologií bude zřízeno dispečerské pracoviště na bázi PC v m.č.1.01. Jeho vlastnosti a rozsah je popsán v odstavci „Vlastnosti dispečerského pracoviště“.

Pro vzdálené ovládání bude nainstalováno jedno terminálové pracoviště.

## Vlastnosti řídícího systému

Modulární systém:

Řídící systém se bude skládat z modulárních a kompaktních řídicích podstanic s oddělenými vstupními/výstupními moduly. Vstupní/výstupní moduly s přehlednou LED indikací stravu signál/porucha budou moci být instalovány také jako vzdálené, do vzdálenosti 100 m.

ŘS musí umožňovat snadné rozšíření podle dodatečných požadavků konečného uživatele pouhým doplněním dalších vstupních/výstupních modulů. V každé řídicí podstanici bude min. 10% rezerva pro jejich dodatečné doplnění. Také v rozvaděčích bude připravena dostatečná prostorová rezerva pro doplnění těchto vstupních/výstupních modulů.

Ovládací panel:

Pro lokální ovládání řídicí podstanice bude sloužit přenosný ovládací panely s grafickým LCD displejem s komunikací BACnet. Panel umožňuje komfortní obsluhu a ovládání všech řídicích podstanic po síti BACnet a také zobrazení všech hodnot z datově integrovaných systémů třetích stran.

Přenosný ovládací panel bude umožňovat grafické zobrazení uživatelsky nastavitelných on-line trendů a grafické programování časově řízených procesů.  Např.

a) trendy a ekvitermní křivky se zobrazují ve formě grafu

b) grafické programování časově řízených procesů.

Před zahájením prohlížení nebo úprav nastavení ŘS pomocí ovládacího panelu se obsluha musí nejdříve přihlásit heslem. Ovládací panel má čtyři úrovně práv pro obsluhu.

V ovládacím panelu bude integrována optická a akustická signalizace alarmových stavů.

Přenosné ovládací panely musí být plně kompatibilní i se stávajícími řídícími podstanicemi.

Knihovna aplikací:

S ohledem na požadavek maximálního snížení energetické náročnosti budovy budou obsahovat softwarové aplikační knihovny ŘS energeticky účinné funkce dle ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A.

Aplikační SW:

Při tvorbě aplikačního SW pro řídící podstanice bude brán zřetel na požadavky a připomínky provozovatele. Během doby zkušebního provozu bude dodavatel MaR spolupracovat s provozovatelem na optimalizaci funkcí celého systému MaR a bude reflektovat na jeho požadavky.

Z důvodu zabezpečení snadné dostupnosti servisu budou řídicí podstanice umožňovat přímé uložení zdrojového aplikačního programu do vlastní paměti.

## Vlastnosti dispečerského pracoviště

Vizualizační software (VS) bude na bázi síťového pracoviště, pro vzdálený přístup bude použito terminálové pracoviště. Bude umožňovat nastavení individuálních uživatelských profilů pro jednotlivé pracovníky obsluhy chráněných přístupovým heslem.

Systém bude podporovat uživatelsky nastavitelné filtrování alarmů a jejich přenos formou jedinečných SMS zpráv podle časového harmonogramu na mobilní telefony pracovníků obsluhy. GSM automat bude připojen na dispečerského pracoviště.

Vizualizační software bude obsahovat minimálně tyto softwarové bloky s těmito vlastnostmi:

a) Prohlížeč objektů

Grafické rozhraní, poskytuje uživateli přehledný a srozumitelný obraz o dějích v systému. Dynamická barevná grafika umožní snadnou obsluhu technických zařízení i bez detailních znalostí řídicích systémů. Hierarchická struktura oken usnadňuje orientaci v systému. Uživatel postupuje od přehledu budovy přes půdorysy pater, plánů sekcí nebo technologických zařízení až k jednotlivým regulátorům, čidlům nebo spotřebičům.

Na obrazovce lze otevřít více oken zároveň. Velikost oken je definovatelná, takže je možné zobrazit i velké půdorysy nebo složitá topologická schémata. Jednotlivé datové body se ovládají přímo z grafiky. Poklepáním na příslušný symbol nebo objekt se mění požadovaná hodnota, kvituje alarm nebo nastavuje provozní mód jednotky. Skutečné hodnoty a stavy se dynamicky aktualizují, takže obsluha má neustále přehled o okamžitém stavu systému. Jakmile dojde ke změně hodnoty datového bodu, změní i odpovídající symbol v grafice svou hodnotu, text, barvu, tvar nebo pohyb.

Všechny použité symboly jsou uloženy v knihovnách. K sadám symbolů standardních se při tvorbě grafiky přidávají podle potřeby symboly specifické, s vlastnostmi podle přání uživatele.

Přehled funkcí

- hierarchická animovaná grafika s vysokým rozlišením

- dvourozměrné i třírozměrné symboly, animace podle stavu datového bodu

- přímý přístup k požadovaným i skutečným hodnotám, provozním stavům, alarmům, časovým programům a historickým funkcím

- víceúrovňová obsluha a kontrola zařízení

- možnost skoků na všechny aplikace

- volně nastavitelné velikosti stránek

- značky skoku pro skoky v rámci jedné úrovně i mezi úrovněmi

- rychlá nápověda pro dynamické objekty

- každý objekt může mít přiřazeny specifické informace (popis datového bodu, katalogový list, pokyny pro údržbu)

- tisk grafiky na černobílých i barevných tiskárnách

- import různých grafických formátů, grafiku lze tvořit s použitím projekčních podkladů v digitální formě např. pomocí AutoCADu.

b) Prohlížeč off-line trendů

Tato aplikace zaznamenává a zobrazuje procesní údaje, a to jak on-line (krátkodobé trendy), tak off-line (historická data během několika dnů až let). Funkce trendu usnadňuje kontrolu chování a ladění regulačních okruhů. V jednom okně můžeme paralelně sledovat až deset signálů v reálném čase a následně optimalizovat regulační okruhy a analyzovat přechodové jevy i v komplexních zařízeních.

Aplikace umožňuje uživatelsky nastavitelné on-line trendy pro přehlednou analýzu dat a optimalizaci funkcí autonomního řídicího systému.

Pomocí off-line funkcí můžeme tato data zaznamenávat, zobrazovat nebo exportovat k dalšímu zpracování.

V každém grafickém okně můžeme definovat až deset kanálů současně. Je pouze na uživateli, zda si zvolí dvou- nebo třírozměrné grafy, či kombinaci několika oken.

Přehled funkcí

- zobrazení dat přímo z procesu nebo ze záznamu na disku

- současné vynášení až 10 signálů v jednom okně

- absolutní nebo relativní časové intervaly

- lupa a rolování pro rychlejší analýzu dat

- pružná změna měřítka

- výběr z několika typů křivek

- funkce "drag and drop" pro rychlou konfiguraci historického okna

- spouštění vzorkování ručně, časem, událostí

- záznam historických dat není závislý na řídicí stanici, odehrává se v subsystémech

- automatický přesun dat na místní nebo vzdálenou řídicí stanici

- tisk grafů

- přenos „kopírovat – vložit“ pro další zpracování jinými programy

- přímá vazba na software pro vyhodnocování energie

- časový úsek, zobrazený v okně archivovaných hodnot, lze použít jako filtr pro vytvoření trendu

c) Prohlížeč alarmů

Tato aplikace slouží k přehlednímu zpracovávání alarmových hlášení. Vyskytne-li se v automatizační úrovni poruchový nebo havarijní stav, je automaticky registrován a zaslán na vzdálená zařízení (mobilní telefony a e-mail). Programový modul pro směrování alarmů přitom alarmy třídí podle data, času, priority nebo zařízení, takže každá zpráva dosáhne v optimálním čase svého adresáta. Pro případ, že cílové zařízení není dosažitelné, je možné definovat adresáta náhradního.

Tento modul zobrazuje a aktualizuje tabulku alarmů. Seznam je neustále obnovován údaji z podstanic a proto představuje okamžitý stav. Program má široké možnosti třídění a filtrování, takže i u velkých zařízení je možné rychle a přesně lokalizovat poruchové stavy. Prohlížeč alarmů slouží také pro potvrzování a mazání alarmů, zobrazení podrobných informací a skokům do grafiky na místo, kde se nachází objekt, který  alarmový stav hlásí. Pomocí skoku do modulu prohlížeče okamžitě zjistíme pozici alarmového datového bodu z hlediska systému měření a regulace, což usnadní práci především systémovým technikům.

Kompletní přehled o aktivních i odeznělých alarmech máme k dispozici i u správy vzdálených zařízení, například sítě výměníkových stanic. Přehled alarmů je pro každého pracovníka obsluhy možné personalizovat. Podle toho, pod jakým heslem se operátor přihlásí, se mu v tabulce nastaví filtry podle priority, stavu alarmu (nepotvrzen, nesmazán, odezněl atd.), zařízení apod. Okamžitý počet aktivních alarmů, rozdělený podle priorit do tří skupin, je neustále zobrazen na symbolové liště.

Přehled funkcí

- obsluha a zpracování alarmů (podle přístupových práv)

- tisk alarmových hlášení

- tisk nemusí být závislý na funkci řídicí stanice (je-li tiskárna připojena přímo na subsystém)

- varovná okénka při příchodu alarmů vyšších priorit (i během chodu ostatních programů)

- akustická nebo multimediální signalizace

- stálý přehled všech aktivních alarmů, řazení podle priorit

- topologický přehled alarmů podle místa výskytu

- časové řazení

- detailní informace o alarmu

- přímý skok do příslušné grafiky

- rozsáhlé vyhledávací a filtrovací možnosti včetně ukládání filtrů

- barevné značení podle priorit a stavů na obrazovce a při tisku

- alarmy pro překročení mezních hodnot, změn stavů, překročení provozních hodin apod.

- možnost periodického opakování nepotvrzených alarmů

- tisk sestav a export alarmů pro zpracování v jiných programech

Indikace alarmů ve varovných okénkách

Pro okamžité zaregistrování alarmového stavu s vysokou prioritou bude obsluha upozorněna varovným okénkem na obrazovce. Tato hlášení budou vždy v popředí, i když obsluha mezitím pracuje s jinými programy. Přímo z okénka bude možné alarm potvrdit, zobrazit detaily nebo přepnout do grafiky, přesně na místo, kde se alarm vyskytuje.

Směrování alarmů

Pomocí automatického směrování alarmů můžeme zajistit dohled nad zařízením čtyřiadvacet hodin denně. Bez ohledu na to, který technik je právě přihlášen, je možné alarmy z technologie zasílat na různé typy přijímačů. Automatické směrování alarmů se bude dít trvale na pozadí vykonává, zabezpečuje rozesílání zpráv podle denní doby, zodpovědností uživatelů nebo priorit příchozích alarmů. Podle "rozvrhů hodin" pro jednotlivé uživatele nebo výstupní zařízení jsou alarmy směrovány přes síť nebo modem na alarmové tiskárny, faxy, pagery nebo mobilní telefony (SMS). Schéma lze naprogramovat na několik týdnů dopředu, takže i při nepravidelných servisních službách je dosažitelnost zaručena.

Přehled funkcí

- směrování alarmů na tiskárnu, fax, pager nebo mobilní telefon

- časový rozvrh pro každý přijímač

- rozesílání podle priorit, zařízení nebo alarmových textů (lze rozlišit alarmy od jednotlivých funkčních celků, např. chlazení, úpravna vody, počítače, vzduchotechnika...)

- možnost zasílat vzkazy manuálně z řídicího počítače

d) Časový plánovač

Plánovač slouží k nastavování týdenních programů, které se pravidelně opakují a také pro rychlé nastavení jednorázových programů jako jsou svátky, prázdniny, zvláštní otevírací nebo provozní hodiny apod. Požadovaný interval se rychle a jednoduše zadá myší v kalendáři a to na libovolnou dobu dopředu.

Bez ohledu na to, jakou technologii časový program řídí, je ovládání stále plánovače stejné: poklepáním myši na objekt v grafice se otevře okno s grafickým znázorněním časového týdenního programu. Pro změnu programu se chytí myší požadovaná událost v přehledu a přetáhneme se na nové místo. Ostatní události se automaticky přepočítají a přizpůsobí.

Časové programy jsou zaznamenávány v podstanicích, takže i při vypnuté řídicí stanici systém pracuje správně.

Přehled funkcí

- týdenní programy

- výjimečné programy (místní, pro skupinu jednotek nebo pro celý systém)

- přímý skok do editoru programů z grafiky

- jednoduché grafické programování

- grafický přehled všech časových programů systému

- grafický přehled všech objektů, které jsou programem řízeny

- přímé zadávání různých provozních módů zařízení (komfort, pokles, noční provoz, první / druhý stupeň, automat, ruční ovládání, prodloužený pobyt...)

- rolovací tlačítka pro rychlý přístup na jednotlivé dny nebo týdny

- ukládání programů v subsystémech, chod není závislý na chodu stanice

- podpora časových zón pro dálkovou správu

- možnost synchronizace přijímačem přesného času

- výpis programů na tiskárnu

f) editor grafiky

Pro přizpůsobení aplikační části vizualizačního software podle aktuálních potřeb konečného uživatele bude instalován modul editoru grafiky.

# Zdroj chladu

## Kompresory

Bude instalována kaskáda tří kompresorů, přičemž současně mohou běžet maximálně dva kompresory.

Pro řízení kompresorů je třeba zajistit:

- TTC-K2.20 měření teploty oleje za odlučovačem oleje S

- TTC-K2.21 měření teploty oleje z chladiče oleje před směšovacím ventilem 
TC-K2.1

- TT-K2.22 měření teploty oleje za směšovacím ventilem TC-K2.1

- PT-K2.9 měření tlaku ve společném sacím potrubí KJ

- PT-K2.10 měření tlaku ve společném výtlačném potrubí KJ. Pokud je rozdíl mezi tímto tlakem na KJ a tlakem v potrubí na kondenzátor PTC-2.2.1 na schéma 
1-12-264-1 větší než 1 bar signalizovat zanesení vložek jemného odlučovače oleje.

- Výkonová regulace KJ (PLC) podle tlaku PTC-2.1.3 na EN, pozice S1 a podle teploty ledové plochy, 2 čidla TIRC.
Pořadí zapínání kompresorů měnit ve zvoleném pravidelném inervalu.

- Regulace výkonu vypínáním a spouštěním jednotlivých kompresorů

- Solenoidy Y-1.1.1 až Y-1.3.2 na kompresorech využít pouze pro odlehčený rozběh kompresoru, nikoliv pro regulaci výkonu KJ

- Na přívodu oleje do kompresoru je čidlo průtoku oleje FSA-K2.2 spolu se solenoidem Y-K2.3. Solenoid se otevírá současně se spuštěním příslušného poháněcího elektromotoru M1, M2, M3. Pokud do 20s čidlo FSA-K2.2 nezaznamená průtok oleje, vypne se příslušný poháněcí elektromotor M1, M2, M3.

- Provozní ochrany každého kompresorů FSA-K2.2- průtok oleje, TSA-H-teplota ve výtlaku, TSA-H-teplota vinutí elektromotoru – čidla jsou dodávkou výrobce, vypínají příslušné poháněcí elektromotory M1, M2, M3

- Další provozní ochrany PZA-H a PZA-HH–K2.7– tlak ve výtlaku každého kompresoru, vypínají příslušné poháněcí elektromotory M1, M2, M3

- PSA-L-K2.6 – podtlaková ochrana pro celou KJ, vypíná celou KJ, motory M1 až M3

- PdS-K2.8 – diferenční presovat – po dosažení nastavené diference vypíná olejové čerpadlo M4

- Solenoid Y-K2.3, přepouštění oleje z jemného odlučovače oleje do sání kompresorů, solenoid je otevřen vždy pokud je v provozu alespoň 1 kompresor KJ, elektromotory M1, M2, M3

- Termostat TS-K2.11 zapíná – vypíná elektrické vyhřívání oleje 2x500 W

- Vysílač hladiny LTA-L-K2.5 blokuje zapnutí topení 2x500 W v odlučovači-sběrači oleje S při poklesu hladiny oleje pod určenou hranici – vysílač dodávkou výrobce

## Detekce úniku NH3

Celkem bude umístěno 5 ks detektorů pro únik do prostoru:

- 1 čidlo; 25 mg/m3 (35 ppm); 1. stupeň výstraha, únik chladiva

- 5 čidla; 350 mg/m3 (500 ppm); 2. stupeň a 700 mg/m3 (1000 ppm) havarie; 3. Stupeň

Umístění čidel:

- 1. čidlo 52 ppm  ve strojovně vedle dveří do místnost strojníků

- 2. čidlo (500/1000 ppm) u kompresorů

- 3. čidlo (500/1000 ppm) u NH3 čerpadel u stávající EN

- 4. čidlo (500/1000 ppm) na začátku kanálu s chladivem pro ledovou plochu

- 5. čidlo (500/1000 ppm) na konci rozvodného kanálu ledové plochy - levý

- 6. čidlo (500/1000 ppm) na konci rozvodného kanálu ledové plochy - pravý

Při 1. stupni, výstraze řídicí systém upozorní oranžovým blikajícím světlem na únik chladiva, jehož koncentrace již nevyhovuje nejvyšší přípustné koncentraci stanovené nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Při 2. stupni, to je při dolní hladině poplašného zařízení musí být uvedeno do činnosti poplašné zařízení a mechanické větrání.

Při 3. stupni, to je při horní hladině poplašného zařízení musí být uvedena do činnosti poplašná signalizace, mechanické větrání, nouzové osvětlení a chladicí zařízení musí být automaticky odstaveno provozní osvětlení.

Čidla 2-6 budou v provedení ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb a budou v provozu i po vypnutí napájení rozvaděče BA. Čidla 2-6, řídící systém MaR a signalizační zařízení jsou napájeny z rozvaděče BB lokálním záložním zdrojem UPS.

Dále budou umístěny dvě sondy pH do okruhů zpětného získávání tepla z NH3.

Umístění čidel:

- 1 čidlo: výstraha, únik chladiva do vodního okruhu na využití odpadního tepla z horkých par chladiva

- 1 čidlo: výstraha, únik chladiva do vodního okruhu na využití odpadního tepla pro rozpouštění sněhu ve sněhové jámě

## Měření teplot, registrace a regulace

- TT teplota ve strojovně

- TTC venkovní teplota u kondenzátoru (bude využita pro regulaci chodu kondenzátorů)

Teploty na zařízení:

- TT teplota kapalného chladiva ze strojovny do objektu

- TT teplota mokrých par chladiva z objektu do strojovny

- TT teplota par chladiva ve výtlačném potrubí před kondenzátorem C1

- TT teplota kondenzátu chladiva z kondenzátoru C1 do pomocného sběrače R1

- TTC teplota par chladiva ve výtlačném potrubí před výměníkem NH3/voda H1

- TTC teplota mazacího oleje v potrubí před výměníkem olej/voda H2

## Měření tlaků, registrace a regulace

- Tlaky měřeny převodníky čidly - dodávka technologie chlazení

- PTC-2.1.3. Tlak v EN pozice S1= vypařovací tlak, regulovaná veličina, na jeho základě regulace chodu KJ vypínání a zapínáním kompresorů

- PTC-2.2.1. Tlak v potrubí před kondenzátorem C1. Kondenzační tlak, regulovaná veličina. Na základě hodnoty kondenzačního tlaku regulují otáčky elektromotorů ventilátorů M5 až M14, Ventilátory jsou poháněny EC elektromotory. Regulace otáček ventilátorů regulátorem, který je součástí dodávky kondenzátoru.

- Kondenzátor C1 je od výrobce vybaven regulátorem kondenzačního tlaku GMM EC Controller s vlastním měřením tlaku, který reguluje hodnotu kondenzačního tlaku změnou otáček EC ventilátorů. Kondenzační tlak může být lokálně řízen tímto regulátorem, nebo regulován z řídicího systému chladicího okruhu podle popisu v předchozím odstavci prostřednictvím tohoto regulátoru. Podklady od regulátoru kondenzačního tlaku GMM EC Controller přikládám. Případné dotazy na zastoupení firmy Güntner Ing. Petráka.

- Minimální přípustná hodnota kondenzačního tlaku pro kompresory je cca 8 bar abs (cca +18°C)

- Výkon kondenzátorů bude řízen systémem tzv. plovoucí kondenzační teploty. To znamená, že výkon kondenzátorů bude řízen tak, aby rozdíl mezi kondenzační teplotou a venkovní teplotou byl vždy pokud možno 8 °C, hodnota diference teplot nastavitelná z řídicího systému.

- Možnost nastavení limitního počtu otáček pro noční provoz od 23:00 do 7:00 hod, čas přestavitelný v ŘS

## Měření hladiny, registrace a regulace

- LT-2.1.1. Hladina v EN snímána radarová sondou pro měření a regulaci hladiny Danfoss, typ AKS 4100

- LTC-2.1.1. Provozní hladina řízena přiškrcováním ventilu ICM-2.3.1 na potrubí do objektu, tak aby se přes obtok udržovala nastavená hladina  v EN

- LTC-L-2.1.1. Nízká hladina vypíná čpavková čerpadla a signalizuje nízkou hladinu

- LZA-H-2.1.1. Vysoká hladina, havárie, vypíná kompresory a signalizuje

- LZA-H-2.1.2. Havarijní vysoká hladina je zdvojena regulátorem hladiny Danfoss 38E

- Možnost deblokace vysoké hladiny LZA-H, aby se dalo zařízení odsát odbornou obsluhou

## Ovládání solenoidů plovákových regulátorů FV1, FV2 a FV3 – zdroj chladu

- Solenoidy 2xY3-pos.2.6, 1xY15- pos.2.7 a 1xY20- pos.2.8 budou pod napětím vždy, pokud bude v provozu alespoň 1 kompresor, motory M1, M2, M3.

## Provozní ochrana NH3 čerpadel P1.1 a P1.2

- PdZA-L-2.3.3. Diferenční presostat snímá tlakovou diferenci mezi sáním a výtlakem každého čerpadla. Diferenční presostat nastavit na minimum, to je na 0,3 bar. Funkci presostatu, to je vypnutí příslušného poháněcího elektromotoru čerpadla, s ohledem na rozběh čerpadla a postupný nárůst tlaku ve výtlaku čerpadla, zpozdit o 60 s.

- Při poklesu tlakové diference pod nastavenou hodnotu po uplynutí zvoleného zpoždění se vypne poháněcí elektromotor příslušného čerpadla.

- Cca po 5 minutách po vypnutí řídicí systém opět spustí příslušné čerpadlo. Pokud nebude dosažené potřebné tlakové diference, poháněcí elektromotor čerpadla se opět vypne a pokus po dalších 5 minutách opakuje znovu.

- Pokud se potřebné tlakové diference nedosáhne ani při třetím po sobě následujícím spuštění, poháněcí elektromotor čerpadla se vypne a zůstává vypnutý až do prověření a odstranění závady na čerpadle

- Automatický záskok spuštěním druhého čerpadla

- Provozní ochrana druhého čerpadla shodná s popisem pro první čerpadlo

- Pořadí čerpadel pravidelně střídat v týdenním intervalu.

# Využití odpadního tepla

## Detekce úniku NH3 do vody

Budou umístěny dvě sondy pH do okruhů zpětného získávání tepla z NH3.

Umístění čidel:

- 1 čidlo: výstraha, únik chladiva do vodního okruhu na využití odpadního tepla z horkých par chladiva

- 1 čidlo; měření PH; výstraha, únik chladiva do vodního okruhu na využití odpadního tepla z mazacího oleje SKJ

- 1 čidlo: výstraha, únik chladiva do vodního okruhu na využití odpadního tepla pro rozpouštění sněhu ve sněhové jámě

## Měření teplot, registrace a regulace

- TTC teplota vody v akumulační nádrži vody H3

- TTI-H limitní teplota vody ve vloženém vodním okruhu na využití odpadního tepla z horkých par chladiva, signalizovat stoupnutí teploty vody nad +95 °C

- TTI-H limitní teplota vody ve vloženém vodním okruhu na využití odpadního tepla z mazacího oleje SKJ, signalizovat stoupnutí teploty vody nad +95 °C

- TTI teplota vody ve sněžné jámě

## Měření hladiny, registrace a regulace

- LTC-H maximální hladina vody ve sněžné jámě, snímač hladiny je dodávkou M+R

## Regulace provozu

- Vodní cirkulační čerpadlo pozice P2.1 se spustí pokud teplota par chladiva TTC na vstupu chladiva do výměníku H1 bude alespoň o 5 °C vyšší než teplota vody TTC v ohřívači H3 a vypne se pokud teplota par chladiva TTC před výměníkem H1 klesne na úroveň teploty vody TTC v akumulační nádrži H3.

- Vodní cirkulační čerpadlo pozice P2.2 se spustí obsluha pokud teplota oleje TTC na vstupu oleje do deskového výměníku H2 bude alespoň o 5 °C vyšší než teplota vody TTC v ohřívači H3 a vypne se pokud teplota oleje TTC před deskovým výměníkem H2 klesne na úroveň teploty vody TTC v akumulační nádrži H3.

- Vodní plnicí čerpadlo pozice P3 spustí obsluha v případě plnění vodní nádrže rolby ohřátou vodou z ohřívače H3. kdy voda v H3 je doplňována přes pískový filtr F1 roztátou vodou ze sněhové jámy. Při plnění ohřívačeH3 roztátou vodou ze sněhové jámy musí být s P3 současně v provozu čerpadlo kalové vody P4.

- Pokud není ve sněhové jámě dostatečné množství roztáté vody pro naplnění vodní nádrže rolby, použije s k doplňování vody do ohřívače H3 tlaková vody z vodovodního řadu.

- Kalové čerpadlo P4 bude v provozu vždy pokud bude v provozu alespoň jeden chladivový kompresor kompresorové jednotky K1, elektromotory M1 až M3.

# Odvětrání strojovny chlazení

Odvětrání strojovny je stávající. Větrání je spouštěno automaticky pro odvedení tepelné zátěže z technologie a také od detekce NH3(popsáno odstavci 11.2).

# Kabeláž

Rozvody budou rozděleny dle napěťové soustavy (mn a nn) a možného rušení. Všechny kabely budou pevně uloženy buď na samostatných (kabelové žlaby MaR) nebo společných nosných konstrukcích a stoupačkách, kde budou vedeny odděleně.

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny požárními ucpávkami s požární odolností nejvýše EI 60 DP1.Prostupy musí být označeny štítky v souladu s §9 odst.6 vyhlášky č.23/2006 Sb. a čl.5.4 normy ČSN 73 0848. Rozpisy ucpávek budou součástí projektové dokumentace skutečného stavu.

Kabely vedené v prostoru chráněných únikových cest a shromažďovacích prostor budou v provedení s odpovídajícím provedení s reakcí na oheň: B2ca,s1,d0 .

# Pokyny pro montáž - demontáž

Montáž zařízení MaR musí být provedena odbornou montážní firmou, vybavenou pracovníky s odpovídající kvalifikací a potřebnou měřící technikou. Výrobce rozvaděčů musí doložit „ oprávnění k výrobě rozvaděčů “ a po jejich instalaci a zapojení zajistí revizní zprávu.

Všechny přístroje a další součásti dodávky profese MaR budou instalovány a uváděny do provozu podle návodů výrobce a podle příslušných platných norem a vyhlášek.

Bude provedena demontáž souvisejících zařízení MaR. Demontovaný materiál bude ekologicky odstraněn.

# Dílenské výkresy rozvaděčů MaR

Dodavatel části MaR vytvoří dílenské výkresy rozvaděčů MaR a dokumentaci skutečného provedení.

Zpracovatel dílenských výkresu MaR si vyžádá katalogové listy a návody ke všem zařízením, které budou ve skutečnosti na stavbu dodány a které budou napájeny a řízeny z rozvaděčů MaR. Na základě těchto dokumentů vytvoří zapojení rozvaděčů MaR.

# Rozhraní dodávek mezi jednotlivými profesemi a MaR a požadavky na ostatní profese

Všechny profese předají profesi MaR katalogové listy a návody na instalaci ke všem zařízením, které budou na stavbu dodány a které budou napájeny a řízeny z rozvaděčů MaR.

## Profese chlazení

Dodá a nainstaluje:

- návarky G ½“ pro čila teploty do potrubí BT

- odběr tlaku TV přes uzavírací ventil s vnitřním závitem G ½“

- kompresor K2 s komunikační bránou MODBUS-TRU

- kondenzátor C1 s komunikační bránou MODBUS-TRU

- dodá popis datových bodu a nastavení komunikační sběrnice MODBUS-RTU zařízení K2 a C1

- zajistí součinnost kompetentního technika dodávající zařízení K2 a C1 při zprovozňování komunikace MODBUS-RTU

- snímače tlaku NH3 s výstupem 4-20mA

- dodávku a montáž ventilů a pohonů (bez napětí uzavřeno), ovládací napětí 230V AC

## Investor

Dodá a nainstaluje:

- SIM-kartu pro GSM modem

- zajistí přivedení datové sítě do místnosti strojníků pro napojení PC do datové sítě objektu

- zažádá dodavatele el.energie ČEZ Distribuce, a.s. o

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

AKCE : 	Přístavba strojovny a rekonstrukce ledové plochy

zimního stadionu Velké Popovice

SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE :

Ing. Ivan Blažek 	- HIP, profese stavební

Ing. Miroslav Mikyna - profese chlazení

Ing. Martin Krois 	- projektant elektro a MaR

PODKLADY POUŽITÉ PŘI VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU :

- stavební podklady, řezy, atd…

- zkušenosti z provozu obdobných zařízení

ROZHODNUTÍ :

Pro jednotlivé prostory byly stanoveny následující vnější vlivy :

Místnosti ve kterých jsou vnější vlivy stanoveny jako normální nejsou uvedeny

v protokolu.

Vnější vlivy, které jsou v místnosti stanoveny jako normální, nejsou uvedeny

v protokolu.

Sprchový kout dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

sněžná jáma AB5, AD4/AD7, BC3 - PZN

strojovny AB5, AD2/3, BC3 - PZN

PZN - prostor zvlášť nebezpečný

Vzhledem k možnosti mechanického poškození a povrchovému systému provedení

elektroinstalace jsou v některých prostorách zvoleny přístroje ve zvýšeném

krytí.

Protokol je vypracován v souladu s  ČSN 33 2000-1 ed.3. Po zkušebním provozu je

nutné stanovené vlivy potvrdit nebo opravit.

V Pardubicích : 3. 2019 				     ……………………………

předseda komise