## RS specifikace1
Rozpočet ELEKTRO+MaR
Název akce: |  | ZS V.Popovice - chlazení pro modernizaci zim. stadionu
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce: | 6235
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje: | David Růžička
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Martin Krois
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Dispečerské pracoviště | (kpl) |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 |  | 1 | PC, proc. dvě jádra, 3GHz, 4GB RAM,360GB HDD, DVD-RW, OS W7Prof.SP1-32b, LCD 20" | PC1 | 0 | 0
4 |  | 1 | Visualisační grafický program - síťové pracoviště | PC1 | 0 | 0
5 |  | 1 | Visualisační grafický program - doplnění stáv. terminálového pracoviště | PC1 | 0 | 0
6 |  | 1 | SW modul - základ 1 podstanice | PC1 | 0 | 0
7 |  | 1 | SW modul pro posílání SMS | PC1 | 0 | 0
8 |  | 1 | Komunikační rozhraní USB pro GSM modul | PC1 | 0 | 0
9 |  | 1 | SW modul - matematický modul | PC1 | 0 | 0
10 | 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
11 | 2.1 Rozvaděč BA | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
12 |  | 1 | Datová zásuvka,2xRJ-45 Cat.5 STP pod omítku,RAL 9010 | BA-RJ45 | 0 | 0
13 |  | 1 | box pro montáž na omítku, hloubka 40mm | BA-RJ45 | 0 | 0
14 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA-2X2 | 0 | 0
15 |  | 5 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BA-2X2 | 0 | 0
16 |  | 3 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA-2X2 | 0 | 0
17 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA-3X2 | 0 | 0
18 |  | 1 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BA-3X2 | 0 | 0
19 |  | 7 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BA-3X2 | 0 | 0
20 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BA-4X2 | 0 | 0
21 |  | 1 | Modul pro prodloužení I/O sběrnice | BA-4X2 | 0 | 0
22 |  | 1 | Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) | BA-4X2 | 0 | 0
23 | 2.2 Rozvaděč BB | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
24 |  | 1 | Modulární podstanice PX, 350x I/O, BACnet/LonTalk | BB-N1 | 0 | 0
25 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací | BB-N1 | 0 | 0
26 |  | 2 | Ukončovač sběrnice pro DDC | BB-N1 | 0 | 0
27 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 | BB-N1 | 0 | 0
28 |  | 2 | Popisné štítky, A4 | BB-N1 | 0 | 0
29 |  | 1 | Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk a BACnet/MSTP | BB-N2 | 0 | 0
30 |  | 1 | Ovládací panel pro podstanice DDC | BB-N3 | 0 | 0
31 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel | BB-N3 | 0 | 0
32 |  | 1 | Rámeček 138 x 138 | BB-N3 | 0 | 0
33 |  | 1 | Napájecí modul 1.2 A | BB-1X2 | 0 | 0
34 |  | 1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | BB-1X2 | 0 | 0
35 |  | 1 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | BB-1X2 | 0 | 0
36 |  | 1 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | BB-1X2 | 0 | 0
37 |  | 1 | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | BB-1X2 | 0 | 0
38 |  | 1 | Záložní zdroj, 1000 VA | BB-1X2 | 0 | 0
39 | 3. PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
40 |  | 1 | Pojistkový odpínač velikosti 1 do 250 A | FA2 | 0 | 0
41 |  | 1 | Pojistkový odpínač velikosti 1 do 250 A | FA3 | 0 | 0
42 |  | 1 | Přepěťová ochrana SPD typ 1a2, čtyři póly, sig.kontakt | FV01 | 0 | 0
43 |  | 1 | Odpínač válcových pojistek velikosti 14x51 | FU33 | 0 | 0
44 |  | 3 | Pojistková vložka | FU33 | 0 | 0
45 |  | 1 | Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3P | QM20 | 0 | 0
46 |  | 1 | Elektrický přímotop 2000W/230V/8,7A IP24 | ET1.01 | 0 | 0
47 |  | 1 | Elektrický přímotop 800W/230V/3,5A IP54 | ET1.03 | 0 | 0
48 |  | 1 | Elektrický přímotop 2000W/230V/8,7A IP24 | ET1.04a | 0 | 0
49 |  | 1 | Elektrický přímotop 2000W/230V/8,7A IP24 | ET1.04b | 0 | 0
50 |  | 1 | Odpínač válcových pojistek velikosti 14x51 | FU34 | 0 | 0
51 |  | 3 | Pojistková vložka | FU34 | 0 | 0
52 |  | 2 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | S1.02ab | 0 | 0
53 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.02a-c | 0 | 0
54 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.02d-f | 0 | 0
55 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.02g-i | 0 | 0
56 |  | 3 | Skříň zásuvková, Fi, 1x32A 1x16A/400 V, 3×230 V, IP44, 6kA | ZS1.02 | 0 | 0
57 |  | 3 | Skříň zásuvková, Fi, 1x32A 1x16A/400 V, 3×230 V, IP44, 6kA | ZS1.04 | 0 | 0
58 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 06.48 | 0 | 0
59 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100ppm, 4-20mA, nap.20-28Vss, IP54,-40..+40°C, prvotní kalibrace | QTCA1 | 0 | 0
60 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | T17 | 0 | 0
61 |  | 1 | Multimetr elektrických veličin, LCD, Modubus RTU | MK1 | 0 | 0
62 |  | 3 | Transformátor měřicí 200A/5A,30x10 | MK1 | 0 | 0
63 |  | 1 | Multimetr elektrických veličin, LCD, Modubus RTU | MK2 | 0 | 0
64 |  | 3 | Transformátor měřicí 200A/5A,30x10 | MK2 | 0 | 0
65 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | K2.20 | 0 | 0
66 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | K2.20 | 0 | 0
67 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | K2.21 | 0 | 0
68 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | K2.21 | 0 | 0
69 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | K2.22 | 0 | 0
70 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | K2.22 | 0 | 0
71 |  | 1 | Multimetr elektrických veličin, LCD, Modubus RTU | MK3 | 0 | 0
72 |  | 3 | Transformátor měřicí 200A/5A,30x10 | MK3 | 0 | 0
73 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | T2.2.1 | 0 | 0
74 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | T2.2.1 | 0 | 0
75 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150mm, -30…+130°C | H3-TTCA2 | 0 | 0
76 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | H3-TTCA2 | 0 | 0
77 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | PCA1 | 0 | 0
78 |  | 1 | Převodník pro sondu pH, Rx, chlor..., výst. 4-20mA, nap. 24Vss | QTCA1.1 | 0 | 0
79 |  | 1 | Snímač pH, plast.tělo, pH 0-14, tepl. 0-110°C | QTCA1.1 | 0 | 0
80 |  | 1 | Kabel pro snímače pH, Rx, chlor,.. l=5m, konektor S7 | QTCA1.1 | 0 | 0
81 |  | 1 | Převodník pro sondu pH, Rx, chlor..., výst. 4-20mA, nap. 24Vss | QTCA1.2 | 0 | 0
82 |  | 1 | Snímač pH, plast.tělo, pH 0-14, tepl. 0-110°C | QTCA1.2 | 0 | 0
83 |  | 1 | Kabel pro snímače pH, Rx, chlor,.. l=5m, konektor S7 | QTCA1.2 | 0 | 0
84 |  | 1 | Převodník pro sondu pH, Rx, chlor..., výst. 4-20mA, nap. 24Vss | QTCA1.3 | 0 | 0
85 |  | 1 | Snímač pH, plast.tělo, pH 0-14, tepl. 0-110°C | QTCA1.3 | 0 | 0
86 |  | 1 | Kabel pro snímače pH, Rx, chlor,.. l=5m, konektor S7 | QTCA1.3 | 0 | 0
87 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | QTCA2.1 | 0 | 0
88 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | QTCA2.1 | 0 | 0
89 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | QTCA2.2 | 0 | 0
90 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | QTCA2.2 | 0 | 0
91 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | TT2 | 0 | 0
92 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | TT2 | 0 | 0
93 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | TTCA1.1 | 0 | 0
94 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | TTCA1.1 | 0 | 0
95 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | TTCA1.2 | 0 | 0
96 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | TTCA1.2 | 0 | 0
97 |  | 1 | Čidlo výšky hladiny v.s., 0-2m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC | LTC4 | 0 | 0
98 |  | 1 | Kabelové tepl.čidlo Ni1000, -50…+200°C, L=40mm, D= 5,7mm, IP67, kabel 5m | TTC4 | 0 | 0
99 |  | 1 | Dálkové ovládání regulátorů teploty mobilním telefonem, 4x vstup, 2x výstup relé | GSM | 0 | 0
100 |  | 1 | Zálohovací modul pro GD04, elektronika dobíjení, NiCd akumulátor | GSM | 0 | 0
101 |  | 1 | Prutová GSM anténa pro GD04K, kabel 3 m | GSM | 0 | 0
102 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | T2.2.R1 | 0 | 0
103 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | T2.2.R1 | 0 | 0
104 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | T18 | 0 | 0
105 |  | 1 | Časové relé zpožděný rozběh 24-240VAC/DC,1P | M15 | 0 | 0
106 |  | 1 | Časové relé zpožděný rozběh 24-240VAC/DC,1P | M16 | 0 | 0
107 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | T8 | 0 | 0
108 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | T8 | 0 | 0
109 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30…+130°C | T9 | 0 | 0
110 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | T9 | 0 | 0
111 |  | 1 | Kabelové teplotní čidlo Ni1000/5000ppm, -50…+200°C, L=40mm, D= 5,7mm, IP67, kabel 60m | T10 | 0 | 0
112 |  | 1 | Rozvodnice s plnými dveřmi, IP56, 120 x 80 x 60 mm,RAL 7035 | T10 | 0 | 0
113 |  | 1 | Kabelové teplotní čidlo Ni1000/5000ppm, -50…+200°C, L=40mm, D= 5,7mm, IP67, kabel 60m | T11 | 0 | 0
114 |  | 1 | Rozvodnice s plnými dveřmi, IP56, 120 x 80 x 60 mm,RAL 7035 | T11 | 0 | 0
115 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | ST1.03 | 0 | 0
116 |  | 1 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | T1.01 | 0 | 0
117 |  | 1 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | T1.03 | 0 | 0
118 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | T1.04 | 0 | 0
119 |  | 1 | Ovládací panel pro podstanice PX | N3 | 0 | 0
120 |  | 1 | Tlačítko,černá barva, nízké | SB1 | 0 | 0
121 |  | 1 | Přepěťová ochrana SPD typ 1a2, čtyři póly, sig.kontakt | FV01 | 0 | 0
122 |  | 2 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | S1.04ab | 0 | 0
123 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.04a-c | 0 | 0
124 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.04d-f | 0 | 0
125 |  | 3 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.04g-i | 0 | 0
126 |  | 5 | Zemnící svorka M6 | EPS3 | 0 | 0
127 |  | 2 | Zářivkové svítidlo, elektronický předřadník, 2x36W, IP65 | SV1.01ab | 0 | 0
128 |  | 2 | Zářivkové svítidlo 1x46W/E27, elektronický předřadník, 220-240 V/50Hz, IP65 | SV1.03 | 0 | 0
129 |  | 2 | Zářivkové svítidlo 1x18W, zóna 1, 21, IP65, elektronický předřadník | NO | 0 | 0
130 |  | 1 | Záložní zdroj, 1000 VA | NO | 0 | 0
131 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb ,-20..+60°C, prvotní kalibrace | QTCA2 | 0 | 0
132 |  | 1 | Reléová karta, 3 relé: Alarm_1, Alarm_2 a porucha | QTCA2 | 0 | 0
133 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb ,-20..+60°C, prvotní kalibrace | QTCA3 | 0 | 0
134 |  | 1 | Reléová karta, 3 relé: Alarm_1, Alarm_2 a porucha | QTCA3 | 0 | 0
135 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb ,-20..+60°C, prvotní kalibrace | QTCA4 | 0 | 0
136 |  | 1 | Reléová karta, 3 relé: Alarm_1, Alarm_2 a porucha | QTCA4 | 0 | 0
137 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb ,-20..+60°C, prvotní kalibrace | QTCA5 | 0 | 0
138 |  | 1 | Reléová karta, 3 relé: Alarm_1, Alarm_2 a porucha | QTCA5 | 0 | 0
139 |  | 1 | Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Snímač koncentrace čpavku, 0-100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, ATEX II2G Ex db IIC T5 Gb ,-20..+60°C, prvotní kalibrace | QTCA6 | 0 | 0
140 |  | 1 | Reléová karta, 3 relé: Alarm_1, Alarm_2 a porucha | QTCA6 | 0 | 0
141 |  | 1 | Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | SH | 0 | 0
142 |  | 1 | Elektronická houkačka IP65, max. 100 dB, nap. 230V/50Hz, maják červená- typ záblesk | 06.46a | 0 | 0
143 |  | 50 | Podpěra vedení na ploché střechy, nástavec, víčko | Hrom. | 0 | 0
144 |  | 25 | Podpěra vedení na do zdiva na hmoždinku | Hrom. | 0 | 0
145 |  | 16 | Svorka univerzální Al | Hrom. | 0 | 0
146 |  | 5 | Svorka zkušební SZb | Hrom. | 0 | 0
147 |  | 15 | držák ochranného úhelníku | Hrom. | 0 | 0
148 |  | 5 | Svorka zkušební | Hrom. | 0 | 0
149 |  | 5 | Svorka univerzální s jednou příložkou | Hrom. | 0 | 0
150 |  | 5 | Svorka připojovací SPb | Hrom. | 0 | 0
151 |  | 6 | Podstavec betonový 19 kg s podložkou | Hrom. | 0 | 0
152 |  | 6 | Jímací tyč 3m, tovný konec | Hrom. | 0 | 0
153 |  | 6 | Svorka k jímací tyči | Hrom. | 0 | 0
154 |  | 2 | Svorkovnice hlavního pospojení | Psp. | 0 | 0
155 |  | 30 | Zemnící svorka M6 | Psp. | 0 | 0
156 | 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
157 | 4.1 Rozvaděč BA.P1 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
158 | Rozvaděč silnoproud přívodní pole | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání, hlavní jistič - deon 400A/3/motorová char., přep.ochrana st.B+C, přípojnicový systém. |  | 0 | 0
159 | Vývod | 1 | Kompresor, 400V, 75kW |  | 0 | 0
160 | Softstarter | 1 | Softstarter těžký rozběh, 400V, 75kW, display, modul MODBUS-RTU |  | 0 | 0
161 | 4.2 Rozvaděč BA.P2 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
162 | Rozvaděč silnoproud | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání, přípojnicový systém. |  | 0 | 0
163 | Vývod | 2 | Kompresor, 400V, 75kW 131A PTC |  | 0 | 0
164 | Vývod | 2 | Softstarter těžký rozběh, 400V, 75kW, display, modul MODBUS-RTU |  | 0 | 0
165 | 4.3 Rozvaděč BA.P3 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
166 | Rozvaděč silnoproud | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání, přípojnicový systém. |  | 0 | 0
167 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 1,5W 3,35A |  | 0 | 0
168 | Vývod | 1 | EL.topná tyč, 230V 0,5kW 2,2A |  | 0 | 0
169 | Vývod | 1 | EL.topná tyč, 230V 0,5kW 2,2A |  | 0 | 0
170 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 0,75kW 1,9A/Y |  | 0 | 0
171 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 0,75kW 1,9A/Y |  | 0 | 0
172 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 1,1kW 2,5A/Y |  | 0 | 0
173 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 3,8kW 6,8A/D |  | 0 | 0
174 | Vývod | 1 | Kondenzátor, 400V 28kW 41,5A jiš.:50AgG |  | 0 | 0
175 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 3kW 6,7A |  | 0 | 0
176 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 3kW 6,7A |  | 0 | 0
177 | Vývod | 1 | el.přímotop, 2.000W,230A 8,7A/Fi+zásuvka |  | 0 | 0
178 | Vývod | 1 | el.přímotop, 800W,230A 3,5A/Fi+zásuvka |  | 0 | 0
179 | Vývod | 1 | el.přímotop, 2.000W,230A 8,7A/Fi+zásuvka |  | 0 | 0
180 | Vývod | 1 | el.přímotop, 2.000W,230A 8,7A/Fi+zásuvka |  | 0 | 0
181 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
182 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
183 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
184 | Vývod | 1 | Zásuvková skříň, 32A,16A/400V+3x230V |  | 0 | 0
185 | Vývod | 1 | Zásuvková skříň, 32A,16A/400V+3x230V |  | 0 | 0
186 | 4.4 Rozvaděč BA.P4 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
187 | Rozvaděč MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. relé, přepínače, signálky, jističe, svorky atd), bezpečnostní transformátor 230/24 V AC, 315W, přepěťová ochrana st.D., řídící systém dle specifikace. |  | 0 | 0
188 | 4.5 Rozvaděč BB | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
189 | Rozvaděč silnoproud a MaR | 1 | Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1200, h.300, IP40, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd), bezpečnostní transformátor 230/24 V AC, 150W, přepěťová ochrana st.D., řídící systém dle specifikace. |  | 0 | 0
190 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
191 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
192 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
193 | Vývod | 1 | zářivková svítidla, 2x36W |  | 0 | 0
194 | Vývod | 1 | zářivkové svítidlo, 1x46W |  | 0 | 0
195 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 198W 0,4A |  | 0 | 0
196 | Vývod | 1 | Ventilátor, 400V 198W 0,4A |  | 0 | 0
197 | Vývod | 1 | Houkačka, 230V 50W |  | 0 | 0
198 | 4.6 Rozvaděč rozbočení | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
199 | Rozvaděč silnoproud a MaR | 1 | Rozměr š. 1100, v.900, h.350, IP44/20. Rozvaděč má dvě pole: 1) pole přívodní - přívod spodem do 2x kabel 240 mm2 spodem na W svorky přímo na sběrnice Cu 30x10, 1x lištový pojistkový spodek FSR2 (400A) pro spínání sběrnic 2) pole vývodní - 1x spínací blok Modeion 630A s blokem odpínače a napěťovou spouští AC 230V,vývod 2x do 240 mm2 z blokových svorek, 1x lištový pojistkový spodek FSR00 (160A), 1x vývod do 70mm2 z prizmatických svorek. Všechny přívody i vývody jsou zdola. Pojistkové vložky nejsou součástí. V rozvaděči je prostorová rezerva pro případné přidání dalších lištových pojitkových držáků a vývodů. |  | 0 | 0
200 | 4.7 Rozvaděč kompenzace | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
201 | Rozvaděč silnoproud a MaR | 1 | Rozměr š. 800, v.2000, h.400, IP44/20, jištění 160A, 72 kvar,nejm.st. 3,15 kvar, 5 st. v poměru: 1:2:4:8:8. |  | 0 | 0
202 | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
203 | 5.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
204 | AYKY-J 3x120+70 | 30 | kabel AYKY-J 3x120+70 |  | 0 | 0
205 | AYKY-J 3x240+120 | 350 | kabel AYKY-J 3x240+120 |  | 0 | 0
206 | AlMgSi8 | 160 | kabel AlMgSi8 |  | 0 | 0
207 | CY6ZŽ | 190 | kabel CY6ZŽ |  | 0 | 0
208 | CY16ZŽ | 110 | kabel CY16ZŽ |  | 0 | 0
209 | CY25ZŽ | 50 | kabel CY25ZŽ |  | 0 | 0
210 | CYKFY4Jx10 | 70 | kabel CYKFY4Jx10 |  | 0 | 0
211 | CYKY2Ox1,5 | 490 | kabel CYKY2Ox1,5 |  | 0 | 0
212 | CYKY3Jx1,5 | 455 | kabel CYKY3Jx1,5 |  | 0 | 0
213 | CYKY3Jx10 | 50 | kabel CYKY3Jx10 |  | 0 | 0
214 | CYKY3Ox1,5 | 500 | kabel CYKY3Ox1,5 |  | 0 | 0
215 | CYKY3Ox2,5 | 45 | kabel CYKY3Ox2,5 |  | 0 | 0
216 | CYKY4Jx1,5 | 130 | kabel CYKY4Jx1,5 |  | 0 | 0
217 | CYKY5Jx1,5 | 90 | kabel CYKY5Jx1,5 |  | 0 | 0
218 | CYKY5Jx16 | 40 | kabel CYKY5Jx16 |  | 0 | 0
219 | CYKY-J 3x95+50 | 90 | kabel CYKY-J 3x95+50 |  | 0 | 0
220 | FTP 4x2x0,5 | 275 | kabel FTP 4x2x0,5 |  | 0 | 0
221 | FeZn10 | 60 | kabel FeZn10 |  | 0 | 0
222 | FeZn30na4 | 120 | kabel FeZn30na4 |  | 0 | 0
223 | Folie 30cm | 160 | kabel Folie 30cm |  | 0 | 0
224 | HDPE_06040 | 120 | kabel HDPE_06040 |  | 0 | 0
225 | JYStY 1x2x0.8 | 1085 | kabel JYStY 1x2x0.8 |  | 0 | 0
226 | JYStY 2x2x0.8 | 315 | kabel JYStY 2x2x0.8 |  | 0 | 0
227 | JYStY 3x2x0.8 | 30 | kabel JYStY 3x2x0.8 |  | 0 | 0
228 | JYStY 4x2x0.8 | 40 | kabel JYStY 4x2x0.8 |  | 0 | 0
229 | JYTY 4x1 | 550 | kabel JYTY 4x1 |  | 0 | 0
230 | JYTY 7x1 | 40 | kabel JYTY 7x1 |  | 0 | 0
231 | KF 09110_BB | 480 | kabel KF 09110_BB |  | 0 | 0
232 | PRAFlaSafe X-J 3x50+35 SM/RM | 75 | kabel PRAFlaSafe X-J 3x50+35 SM/RM |  | 0 | 0
233 | TCEPKPFLE 3x4x0,8 | 360 | kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 |  | 0 | 0
234 | UTP 4x2x0,5 | 50 | kabel UTP 4x2x0,5 |  | 0 | 0
235 | Protipožární ucpávky | (kpl) | Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR |  | 0 | 0
236 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  | 0 | 0
237 | 6. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
238 | 6.1 Software | (hod) |  |  | Celkem: | 0
239 | SW DDC | 120 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice | 250 | 0 | 0
240 | SW MODBUS-RTU | 28 | Uživatelský sw pro integraci MODBUS-RTU | 250 | 0 | 0
241 | SW DISP | 88 | Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště | 250 | 0 | 0
242 | SW SMS | 8 | Uživatelský sw pro posílání SMS | 250 | 0 | 0
243 | 6.2 Uvedení do provozu | (hod) |  |  | Celkem: | 0
244 | Koordinace | 25 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0 | 0
245 | Zprovoznění DDC | 66 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování |  | 0 | 0
246 | Zprovoznění MODBUS-RTU | 8 | Uvedení do provozu komunikace MODBUS-RTU |  | 0 | 0
247 | Zprovoznění GSM/modem.. | 2 | Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu |  | 0 | 0
248 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 0 | 0
249 | Test periferií | 8 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 0 | 0
250 | Zkoušky | 16 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0 | 0
251 | 6.3 Montážní práce | (hod) |  |  | Celkem: | 0
252 | Montáž | 80 | Montáž periferií |  | 0 | 0
253 | Kabelové trasy | 260 | Vybudování kabelových tras |  | 0 | 0
254 | Položení kabelů | 190 | Položení kabelů do kabelových tras |  | 0 | 0
255 | Zapojení | 66 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  | 0 | 0
256 | 6.4 Zemní práce | (m) |  |  | Celkem: | 0
257 | Výkop | 150 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 |  | 0 | 0
258 | Písek 0-2mm | 20 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm (m3) |  | 0 | 0
259 | Kabelové lože | 150 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm |  | 0 | 0
260 | Výstražní folie | 150 | výstražná fólie šířka nad 30cm |  | 0 | 0
261 | Zához výkopu | 150 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 |  | 0 | 0
262 | Odvoz přebytešné zeminy | 10 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku (m3) |  | 0 | 0
263 | Úprava terénu nad výkopem | 98 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 (m2) |  | 0 | 0
264 | 6.5 Ostatní služby | (hod) |  |  | Celkem: | 0
265 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 0 | 0
266 | Revize | 24 | Výchozí revize elektro |  | 0 | 0
267 | Projekt - výrobní | 80 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 0 | 0
268 | Projekt - skutečný stav | 4 | Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 | GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3 | PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
4 | ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0
5 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
6 | SLUŽBY |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0